

*ERP/ERT tous usages*

*Eclairage de Sécurité*



Table des matières

[**1.** Généralités 3](#_Toc141088978)

[**2.** TECHNOLOGIE - AUTONOME 6](#_Toc141088979)

[2.1. VISTA 6](#_Toc141088980)

[**3.** TECHNOLOGIE – SOURCE CENTRALE 9](#_Toc141088981)

[3.1. SOURCE - ONDULEUR 9](#_Toc141088982)

[3.2. VISTA² 12](#_Toc141088983)

[**4.** TOUTES NOS SOLUTIONS 14](#_Toc141088984)

# Généralités

Eclairage de sécurité

L’éclairage de sécurité de l’établissement sera réalisé par des **Blocs d’Eclairage de Sécurité Autonomes (BAES)**.

L’éclairage de sécurité assurera deux fonctions :

* L’éclairage d’évacuation des personnes valides ou personnes handicapées
* L’éclairage d’ambiance antipanique.

Les BAES proposés seront conformes aux normes NFC 71.800 / NFC 71.801, EN 60 598 2.22 et à l'UTE C 71.820.

Les **batteries rechargeables** des blocs seront **garanties sans Cadmium de type LiFePO4 très longue durée.**

Les blocs seront équipés de la fonction **Visibilité +** permettant de faire clignoter les blocs en cas d’évacuation d’urgence secteur présent.

Généralités

Ces Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité seront de technologie SATI, admis à la marque **« NF AEAS performance SATI »,** de marque **BEHAR Sécurité** ou techniquement et esthétiquement équivalent.

Ils seront conformes à l’UTE C 71.820, ils réaliseront les tests périodiques réglementaires conformément à l’article EC 14 du règlement de sécurité.

De plus, ils réaliseront des tests permanents sur le témoin de charge et la charge batterie.

L’affichage de l’état des BAES sera visualisé par LED. Un **test localisé** du bloc pourra être commandé par l’intermédiaire d’un **pointeur laser**.

Les blocs proposés seront admis à la marque **« NF Environnement ». La consommation des blocs ne devra pas excéder 0,5W en mode non permanent pour les blocs d’évacuations et les blocs ambiance** (pour un flux assigné de 360Lm)

Tous les blocs, quelle que soit leur fonction, devront avoir les mêmes dimensions afin de s’adapter au mieux à l’esthétique des lieux et permettre l’utilisation d’une seule et même série d’accessoires (encastrement montage faux plafond ou grille de protection).

L’éclairage de sécurité sera réalisé par des blocs autonomes qui devront être conformes à la norme

NF EN 60598-2-22 et aux normes de la série NF C 71-800 et admis à la marque NF AEAS.

L’éclairage de sécurité sera de type non permanent, fonctionnant sur blocs autonomes débrochable (B.A.E.S.) autos testables norme ≪ SATI ≫.

Les câbles ou les conducteurs d’alimentation et de commande seront de catégorie C2.

Les canalisations électriques alimentant les blocs autonomes seront issues d’une dérivation prise en

Aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de l’éclairage normal du local ou du dégagement considéré.

Les blocs seront télécommandés depuis les boitiers de télécommande alimentés sous 230 V+T depuis les coffrets électriques.

Les télécommandes de l’installation d’éclairage de sécurité seront installées dans les tableaux électriques des zones considérées, il y aura donc une télécommande par tableau.

Les télécommandes, possèderont une fonction ≪ diagnostic ≫ permettant d’identifier rapidement un bloc défectueux sur l’ensemble de l’installation. De plus cette télécommande permettra de réaliser un test SATI sur l’ensemble des blocs autonomes, ou de programmer en une opération, la centralisation des défauts SATI des blocs.

La télécommande facilitera l’exploitation grâce aux caractéristiques suivantes :

* Programmation de l’heure de test SATI en une seule opération,
* Report de l’heure de test,
* Gestionnaire de zone (2 zones différentes)
* Concentrateur des défauts SATI affiche en face avant si le test SATI a échoué sur un bloc,
* Diagnostic par bouton poussoir permettant le clignotement des veilleuses des blocs en défaut.

L’éclairage de sécurité devra pouvoir fonctionner au moins 1 heure.

En application des dispositions de l’article EL4, dans les établissements ne disposant pas de source de remplacement, l’éclairage de sécurité d’évacuation des circulations des locaux a sommeil et des dégagements attenants jusqu’à l’extérieur du bâtiment est complété de la manière suivante :

* Lorsque l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il est complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes d'éclairage de sécurité pour bâtiments d'habitation (BAEH) d'une durée assignée de fonctionnement de 5 heures. Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité visés à l'article EC 12 sont mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage automatique à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du déclenchement du processus d'alarme.

L’éclairage de sécurité répond aux dispositions des articles EC7 a EC15 et devra notamment prendre en compte les dispositions ci-après :

EC 7 Conception générale :

* L'éclairage de sécurité doit être à l'état de veille pendant l'exploitation de l'établissement.
* L'éclairage de sécurité est mis ou maintenu en service en cas de défaillance de l'éclairage normal/remplacement.
* En cas de disparition de l'alimentation normal/remplacement, l'éclairage de sécurité est alimenté par une source de sécurité dont la durée assignée de fonctionnement doit être de 1 heure au moins.

EC 8 Fonctions de l'éclairage de sécurité :

§ 1. L'éclairage de sécurité a deux fonctions :

* L’éclairage d'évacuation
* L’éclairage d'ambiance ou antipanique.

§ 2. L'éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements, des sorties, des indications de balisage visées à l'article CO 42, des obstacles et des indications de changement de direction.

Cette disposition s'applique aux locaux recevant cinquante personnes et plus et aux locaux d'une superficie supérieure à 300 m² en étage et au rez-de-chaussée et 100 m2 en sous-sol.

§ 3. L'éclairage d'ambiance ou antipanique doit être installe dans tout local ou hall dans lequel l'effectif du public peut atteindre 100 personnes en étage ou au rez-de-chaussée ou 50 personnes en sous-sol.

EC 12 Conception de l'éclairage de sécurité par blocs autonomes (Arrêté du 11 décembre 2009) :

§ 1. Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité doivent être conformes à la norme NF EN 60598-2-22 (octobre 2000) et aux normes de la série NF C 71-800, en vigueur à la date de mise en œuvre du présent arrete.234 (MAJ 16 JUIN 2013)

§ 2. Les câbles ou conducteurs d'alimentation et de commande sont de la catégorie C2 selon la classification et les modalités d'attestation de conformité définies dans l'arrêté du 21 juillet 1994.

§ 3. La canalisation électrique alimentant le bloc autonome est issue d'une dérivation prise en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de l'éclairage normal du local ou du dégagement où est installé ce bloc.

Lorsque les fonctions de commande et de protection sont assurées par un même dispositif, le bloc d'éclairage de sécurité peut être alimenté en amont de ce dispositif si celui-ci est équipé d'un accessoire qui coupe l'alimentation du bloc en cas de coupure automatique de la protection.

§ 4. Les blocs autonomes utilisés pour l'éclairage d'évacuation sont du type :

* A LED équipé d'un système SATI.

Le système SATI est conforme à la norme NF C 71-820 (mai 1999).

§ 5. Les blocs autonomes utilisés pour l'éclairage de sécurité d'ambiance sont soit de type non permanent a LED.

§ 6. L'installation de blocs autonomes possède un ou plusieurs dispositifs permettant une mise à l'état de repos centralisée qui sont disposés à proximité de l'organe de commande générale ou des organes de commande divisionnaires prévus à l'article EC 6.

§ 7. L'éclairage d'évacuation de chaque dégagement, d'une longueur supérieure à 15 mètres, conduisant le public vers l'extérieur, est assuré par au moins 2 blocs autonomes.

§ 8. L'éclairage d'ambiance ou antipanique est réalisé de façon que chaque local ou hall soit éclairé par au moins 2 blocs autonomes.

# TECHNOLOGIE - AUTONOME

## VISTA

* **Eclairage d’évacuation**
* Dans les zones nobles, les blocs autonomes seront de type SATI avec un pictogramme sérigraphié simple face (double face disponible) rétro éclairée en pose plafonnier, applique murale ou drapeau conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 45/60 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série VISTA2 type **VISTA 2P - (réf : 33497)** ou équivalent.



* Selon les zones des blocs avec un pictogramme sérigraphié simple face rétro éclairée en applique murale de la même série type VISTA2 **VISTA2 L (réf : 33494)** pourront être installés.



* Selon les zones des blocs avec un pictogramme sérigraphié simple face rétro éclairée en drapeau murale de la même série type VISTA2 **VISTA2 D (réf : 33495)** pourront être installés.

Une image contenant texte, signe, horloge, monté

Description générée automatiquement

Tous les blocs rétro éclairés seront équipés de **pictogrammes sérigraphiés montés sur des accessoires (boitier) en acier recouvert de peinture époxy. Toute couleur selon demande du client.**

***Tous les blocs d’évacuation sont également disponibles en Bi-fonction, BAEH ou DBR.***

# TECHNOLOGIE – SOURCE CENTRALE

## SOURCE - ONDULEUR

La conception de l'éclairage de sécurité à source centralisée constituée de batteries conformément à l’article EC 11.

La source centralisée avec batteries intégrées sera installée dans un local de service électrique ou placard conformément à l’article EL 5. Le local ou placard aura un coupe-feu de 1h avec une porte coupe-feu 1/2h.

Les batteries seront dites étanche avec redresseur-chargeur spécifique conformément à la norme NF C 58-311. Conformément à l’article 554.2.3 de la NF C-15-100 le local ou placard comportera une VB et une VH.

La source centrale d’éclairage de sécurité sera installée dans le local technique xxxx.

Elle sera dimensionnée pour l’ensemble des luminaires d’éclairage de sécurité de balisage et d’antipanique de la salle/le bâtiment xxxx.

Cet éclairage aura une autonomie à puissance nominale d’une heure et sera de type non permanent. Tous les luminaires seront conformes à la NF AEAS.

Le câblage des luminaires sera réalisé en câbles CR1 posés sur chemins de câbles.

Toutes les boites de dérivations devront être de type 960° équipées avec des dominos céramiques.

La source centralisée aura les caractéristiques suivantes :

− Tension d’utilisation : 48V/110V/230V de type **OND/AE48/AE110 xxx** de marque **BEHAR** ou équivalent

− Puissance : De 0,25Kva à 7,5Kva ou 110w à 3300w

− Batteries étanches.

− Autonomie à puissance nominale 1h.

La source centralisée sera conforme à la norme NF 50171 et à l’article EL 15.

  

Grand coffret mural Coffret Mural Armoire au sol

La source centrale possédera un contact d’alarme défaut. Ce défaut général sera ramené sur l’installation d’alarme technique par l’intermédiaire d’un coffret de report type **SurvEye** de marque **BEHAR** ou équivalent.



L’installation sera complétée par un **coffret antipanique** de marque **BEHAR** ou équivalent ayant les caractéristiques suivantes :

− Tension nominale 48V/110V/230V

− Allumage automatique uniquement sur coupure secteur avec plusieurs zones de détection.

− Possibilité d’allumage et d’extinction secteur présent par commande manuelle selon les conditions d’exploitation de l’établissement.

La distance maximale entre la source centralisée et le coffret anti-panique sera de 1 m.



## VISTA²

* **Éclairage de sécurité**
* Selon les zones des blocs avec un pictogramme sérigraphié simple face rétro éclairée en applique murale de la même série type **VISTA2SC (réf : 33499)** pourront être installés.



Tous les blocs rétro éclairés seront équipés de **pictogrammes sérigraphiés montés sur des accessoires (boitier) en acier recouvert de peinture époxy. Toute couleur selon demande du client.**

***Tous les blocs d’évacuation sont également disponibles en Bi-fonction, BAEH ou DBR.***

# TOUTES NOS SOLUTIONS