ERP/ERT tous usages

Eclairage de Sécurité

ERP/ERT tous usages

Eclairage de Sécurité

Table des matières

1.	Généralités	2

2.	Recommandation MATERIELS PAR SEGMENT DE MARCHE (Rosane à modifier avec cercle series mieux fait)	6

2.1.	EHPAD/MDR – ERP type J	7

2.2.	Hôtels – ERP type O	7

2.3.	Hôpitaux/Cliniques – ERP type U	7

2.4.	Etablissements d’enseignement – ERP type R	8

2.5.	Salles de spectacle/Danse/Bibliothèque/Exposition – ERP type (L, P, S, T)	8

2.6.	Restaurants – ERP type N	9

2.7.	Boutiques/Magasins – ERP type M	9

2.8.	Bureaux/Administrations – ERP type W	10

2.9.	Musées – ERP type Y	10

3.	TECHNOLOGIE - AUTONOME	11

3.1.	LOUVRE (EDOUARD à créer)	12

3.2.	S-KAPE (EDOUARD à compléter si besoin ou manquant)	12

3.3.	SPARK	12

3.4.	VISTA²	16

3.6.	STAR (EDOUARD à créer)	18

3.7.	CLAS	18

3.8.	CYLINDRIK	19

3.9.	ECLAT²	22

3.10.	K-MELEON	24

3.11.	PARK (Ambiance)	26

3.12.	PHARE (Ambiance)	26

3.13.	TELECOMMANDE	26

3.14.	BAPI	27

4.	TECHNOLOGIE – ADRESSABLE (rosane à copier/coller autonome en modifiant les Noms et réf des articles)	27

4.1.	Système Adressable - DiCUBE	28

4.2.	LOUVRE	28

4.3.	S-KAPE	28

4.4.	SPARK	29

4.5.	VISTA²	30

4.7.	STAR	30

4.8.	CLAS	30

4.9.	CYLINDRIK	30

4.10.	ECLAT²	32

4.11.	PARK (Ambiance)	35

4.12.	PHARE (Ambiance)	35

4.13.	BAPI	35

5.	TECHNOLOGIE – SOURCE CENTRALE (rosane à copier/coller autonome en modifiant les noms et réf des articles)	36

5.1.	SOURCE - ONDULEUR	37

5.2.	LOUVRE	37

5.3.	K-MELEON	37

5.4.	S-KAPE	38

5.5.	SPARK	39

5.6.	VISTA²	40

5.8.	STAR	41

5.9.	CLAS	42

5.10.	CYLINDRIK	42

5.11.	ECLAT²	44

5.12.	PARK (Ambiance)	47

5.13.	PHARE (Ambiance)	47

5.14.	BAPI	47

# Généralités

Eclairage de sécurité

L’éclairage de sécurité de l’établissement sera réalisé par des Blocs d’Eclairage de Sécurité Autonomes (BAES).

L’éclairage de sécurité assurera deux fonctions :

- L’éclairage d’évacuation des personnes valides ou personnes handicapées

- L’éclairage d’ambiance antipanique.

Les BAES proposés seront conformes aux normes NFC 71.800 / NFC 71.801, EN 60 598 2.22 et à l'UTE C 71.820.

Les batteries rechargeables des blocs seront garanties sans Cadmium de type LiFePO4 très longue durée.

Les blocs seront équipés de la fonction Visibilité + permettant de faire clignoter les blocs en cas d’évacuation d’urgence secteur présent.

Généralités

Ces Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité seront de technologie SATI, admis à la marque « NF AEAS performance SATI », de marque BEHAR Sécurité ou techniquement et esthétiquement équivalent.

Ils seront conformes à l’UTE C 71.820, ils réaliseront les tests périodiques réglementaires conformément à l’article EC 14 du règlement de sécurité.

De plus, ils réaliseront des tests permanents sur le témoin de charge et la charge batterie.

L’affichage de l’état des BAES sera visualisé par LED. Un test localisé du bloc pourra être commandé par l’intermédiaire d’un pointeur laser.

Les blocs proposés seront admis à la marque « NF Environnement ». La consommation des blocs ne devra pas excéder 0,5W en mode non permanent pour les blocs d’évacuations et les blocs ambiance (pour un flux assigné de 360Lm)

Tous les blocs, quelle que soit leur fonction, devront avoir les mêmes dimensions afin de s’adapter au mieux à l’esthétique des lieux et permettre l’utilisation d’une seule et même série d’accessoires (encastrement montage faux plafond ou grille de protection).

L’éclairage de sécurité sera réalisé par des blocs autonomes qui devront être conformes à la norme

NF EN 60598-2-22 et aux normes de la série NF C 71-800 et admis à la marque NF AEAS.

L’éclairage de sécurité sera de type non permanent, fonctionnant sur blocs autonomes débrochable (B.A.E.S.) autos testables norme ≪ SATI ≫.

Les câbles ou les conducteurs d’alimentation et de commande seront de catégorie C2.

Les canalisations électriques alimentant les blocs autonomes seront issues d’une dérivation prise en

Aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de l’éclairage normal du local ou du dégagement considéré.

Les blocs seront télécommandés depuis les boitiers de télécommande alimentés sous 230 V+T depuis les coffrets électriques.

Les télécommandes de l’installation d’éclairage de sécurité seront installées dans les tableaux électriques des zones considérées, il y aura donc une télécommande par tableau.

Les télécommandes, possèderont une fonction ≪ diagnostic ≫ permettant d’identifier rapidement un bloc défectueux sur l’ensemble de l’installation. De plus cette télécommande permettra de réaliser un test SATI sur l’ensemble des blocs autonomes, ou de programmer en une opération, la centralisation des défauts SATI des blocs.

La télécommande facilitera l’exploitation grâce aux caractéristiques suivantes :

- Programmation de l’heure de test SATI en une seule opération,

- Report de l’heure de test,

- Gestionnaire de zone (2 zones différentes)

- Concentrateur des défauts SATI affiche en face avant si le test SATI a échoué sur un bloc,

- Diagnostic par bouton poussoir permettant le clignotement des veilleuses des blocs en défaut.

L’éclairage de sécurité devra pouvoir fonctionner au moins 1 heure.

En application des dispositions de l’article EL4, dans les établissements ne disposant pas de source de remplacement, l’éclairage de sécurité d’évacuation des circulations des locaux a sommeil et des dégagements attenants jusqu’à l’extérieur du bâtiment est complété de la manière suivante :

- Lorsque l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il est complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes d'éclairage de sécurité pour bâtiments d'habitation (BAEH) d'une durée assignée de fonctionnement de 5 heures. Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité visés à l'article EC 12 sont mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage automatique à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du déclenchement du processus d'alarme.

L’éclairage de sécurité répond aux dispositions des articles EC7 a EC15 et devra notamment prendre en compte les dispositions ci-après :

EC 7 Conception générale :

- L'éclairage de sécurité doit être à l'état de veille pendant l'exploitation de l'établissement.

- L'éclairage de sécurité est mis ou maintenu en service en cas de défaillance de l'éclairage normal/remplacement.

- En cas de disparition de l'alimentation normal/remplacement, l'éclairage de sécurité est alimenté par une source de sécurité dont la durée assignée de fonctionnement doit être de 1 heure au moins.

EC 8 Fonctions de l'éclairage de sécurité :

§ 1. L'éclairage de sécurité a deux fonctions :

- L’éclairage d'évacuation

- L’éclairage d'ambiance ou antipanique.

§ 2. L'éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements, des sorties, des indications de balisage visées à l'article CO 42, des obstacles et des indications de changement de direction.

Cette disposition s'applique aux locaux recevant cinquante personnes et plus et aux locaux d'une superficie supérieure à 300 m² en étage et au rez-de-chaussée et 100 m2 en sous-sol.

§ 3. L'éclairage d'ambiance ou antipanique doit être installe dans tout local ou hall dans lequel l'effectif du public peut atteindre 100 personnes en étage ou au rez-de-chaussée ou 50 personnes en sous-sol.

EC 12 Conception de l'éclairage de sécurité par blocs autonomes (Arrêté du 11 décembre 2009) :

§ 1. Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité doivent être conformes à la norme NF EN 60598-2-22 (octobre 2000) et aux normes de la série NF C 71-800, en vigueur à la date de mise en œuvre du présent arrete.234 (MAJ 16 JUIN 2013)

§ 2. Les câbles ou conducteurs d'alimentation et de commande sont de la catégorie C2 selon la classification et les modalités d'attestation de conformité définies dans l'arrêté du 21 juillet 1994.

§ 3. La canalisation électrique alimentant le bloc autonome est issue d'une dérivation prise en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de l'éclairage normal du local ou du dégagement où est installé ce bloc.

Lorsque les fonctions de commande et de protection sont assurées par un même dispositif, le bloc d'éclairage de sécurité peut être alimenté en amont de ce dispositif si celui-ci est équipé d'un accessoire qui coupe l'alimentation du bloc en cas de coupure automatique de la protection.

§ 4. Les blocs autonomes utilisés pour l'éclairage d'évacuation sont du type :

- A LED équipé d'un système SATI.

Le système SATI est conforme à la norme NF C 71-820 (mai 1999).

§ 5. Les blocs autonomes utilisés pour l'éclairage de sécurité d'ambiance sont soit de type non permanent a LED.

§ 6. L'installation de blocs autonomes possède un ou plusieurs dispositifs permettant une mise à l'état de repos centralisée qui sont disposés à proximité de l'organe de commande générale ou des organes de commande divisionnaires prévus à l'article EC 6.

§ 7. L'éclairage d'évacuation de chaque dégagement, d'une longueur supérieure à 15 mètres, conduisant le public vers l'extérieur, est assuré par au moins 2 blocs autonomes.

§ 8. L'éclairage d'ambiance ou antipanique est réalisé de façon que chaque local ou hall soit éclairé par au moins 2 blocs autonomes.

Éclairage d’évacuation

Conformément à l’article EC 9, l'éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements, des sorties, des indications de balisage visées à l’article CO 42, des obstacles et des indications de changement de direction.

Les changements de direction, les obstacles et les sorties seront parfaitement balises par blocs munis d'étiquettes de signalisation internationale, permettant à toute personne d'accéder facilement à l'extérieur.

La distance entre 2 points lumineux ne sera pas supérieure à 15 m.

Les pictogrammes règlementaires sont normalisés.

Les étiquettes additionnelles ≪ sortie ≫ et ≪ sortie de secours ≫ ne devront être installées qu’en complément des étiquettes réglementaires, ≪ homme qui court dans la porte ≫.

§ 1. Les indications de balisage visées à l'article CO 42 doivent être éclairées par l'éclairage d'évacuation, si elles sont transparentes par le luminaire qui les portent, si elles sont opaques par les luminaires situés à proximité.

§ 2. Dans les couloirs ou dégagements, les foyers lumineux ne doivent pas être espacés de plus de 15 mètres.

§ 3. Les foyers lumineux doivent avoir un flux lumineux assigné d'au moins 45 lumens pendant la durée de fonctionnement assignée.

Éclairage d’ambiance ou antipanique

Conformément à l’article EC10, l'éclairage d'ambiance ou antipanique, concerne les locaux dans lesquels l’effectif peut atteindre 100 personnes en étage ou en rez-de-chaussée ou 50 personnes en sous-sol.

§ 1. L'éclairage d'ambiance ou antipanique doit être allumé en cas de disparition de l'éclairage normal/remplacement.

§ 2. Cet éclairage doit être basé sur un flux lumineux minimal de 5 lumens par m² de surface du local pendant la durée assignée de fonctionnement.

Le rapport entre la distance maximale séparant 2 foyers lumineux voisins et leur hauteur au-dessus du sol doit être inférieur ou égal à 4.

Asservissement (BAES/BAEH)

Il sera prévu l'asservissement des BAES/BAEH avec le déclenchement de l'alarme incendie.

Esthétisme, spécifique et sur-mesure

Le choix définitif des BAES doit impérativement être validé avant travaux, avec le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’Œuvre, l’Architecte et le Décorateur.

# Recommandation MATERIELS PAR SEGMENT DE MARCHE (Rosane à modifier avec cercle series mieux fait)

## EHPAD/MDR – ERP type J

## Hôtels – ERP type O

## Hôpitaux/Cliniques – ERP type U

## Etablissements d’enseignement – ERP type R

## Salles de spectacle/Danse/Bibliothèque/Exposition – ERP type (L, P, S, T)

## Restaurants – ERP type N

## Boutiques/Magasins – ERP type M

## Bureaux/Administrations – ERP type W

## Musées – ERP type Y

# TECHNOLOGIE - AUTONOME

## LOU

- Éclairage de sécurité

- Dans les zones nobles, les blocs autonomes seront de type SATI à tranche en pose encastrée plafond ou applique murale conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 45 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série LOU type LOU45E - (réf : 10002) ou équivalent.

- Selon les zones des blocs à tranche en applique murale de la même série type LOU LOU45S3AP (réf : 10001) pourront être installés.

- Selon les zones des blocs à tranche en applique plafond de la même série type LOU LOU45S (réf : 74057) pourront être installés.

- Selon les zones des blocs à tranche en drapeau murale de la même série type LOU LOU45S (Picto en épi) (réf : 74057) pourront être installés.

Tous les blocs à tranche seront équipés de pictogrammes sérigraphiés en inclusion sur tranche transparente de 30 mm d’épaisseur montés sur des accessoires (cadre d’encastrement ou boitier) en acier recouvert de peinture époxy. Toute couleur selon demande du client.

Tous les blocs d’évacuation sont également disponibles en Bi-fonction, BAEH ou DBR.

## S-KAPE

- Eclairage d’évacuation

Dans les zones nobles, les blocs autonomes seront de type SATI à tranche de 25 mm en profilé d’aluminium peint avec sérigraphie en pose encastrée plafond conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 45 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série S-Kape type SKEP45 - (réf : 75 600) ou équivalent.

Selon les zones des blocs en profilé d’aluminium peint en applique murale de la série S-Kape type SK AM45 (réf : 75 602) pourront être installés.

En option, selon configuration de la signalétique en sérigraphie sur platines peintes sera proposée.

De même des combinaisons éclairage ambiance ou antipanique et évacuation pourront être proposées.

Selon les zones des blocs en profilé d’aluminium peint en applique plafond de la série S-Kape type SK AP45 (réf : 75 657) pourront être installés.

- Eclairage d’ambiance

- Dans les zones nobles les blocs autonomes d’ambiance seront encastrés au plafond de marque BEHAR Sécurité, série S-KAPE, type SKEP400 (réf : 75615) ou équivalent. D’un flux assigné de 360 Lumens en mode non permanent.

PHOTO SKEP400 A FOURNIR

- Selon les zones des blocs à tranche en applique murale de la même série type S-KAPE SKAM400 (réf : 75617) pourront être installés.

PHOTO SKAM400 A FOURNIR

- Selon les zones des blocs à tranche en applique plafond de la même série type S-Kape SKAP400 (réf : 75658) pourront être installés.

PHOTO SKAP400 A FOURNIR

## SPARK

- Éclairage de sécurité

- Dans les zones nobles, les blocs autonomes seront de type SATI à tranche en pose encastrée plafond ou applique murale conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 45 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série SPARK type SPEP45 - (réf : 74200) ou équivalent.

- Les zone à faible hauteur sous plafond seront équipées de blocs à tranche de marque BEHAR Sécurité type SPE1P45 – (Réf : 74201) avec pictogramme de 80 mm de hauteur.

- Selon les zones des blocs à tranche en applique murale de la même série type Spark SPAM45 (réf : 74204) pourront être installés.

- Selon les zones des blocs à tranche en applique plafond de la même série type Spark SPAP45 (réf : 74202) pourront être installés.

- Selon les zones des blocs à tranche en patère murale de la même série type Spark SPPM45 (réf : 74206) pourront être installés.

- Selon les zones des blocs à tranche en drapeau murale de la même série type Spark SPDM45 (réf : 74208) pourront être installés.

Tous les blocs à tranche seront équipés de pictogrammes sérigraphiés sur tranche transparente de 10 mm d’épaisseur montés sur des accessoires (cadre d’encastrement ou boitier) en acier recouvert de peinture époxy. Toute couleur selon demande du client.

Tous les blocs d’évacuation sont également disponibles en Bi-fonction, BAEH ou DBR.

- Eclairage d’ambiance

- Dans les zones nobles les blocs autonomes d’ambiance seront encastrés au plafond de marque BEHAR Sécurité, série Spark, type SPEP400 (réf : 74223) ou équivalent. D’un flux assigné de 360 Lumens en mode non permanent, leurs dimensions et cotes d’encastrement seront identiques à celles des blocs encastrés à tranche d’évacuation.

- Selon les zones des blocs à tranche en applique murale de la même série type Spark SPAM400 (réf : 74225) pourront être installés.

- Selon les zones des blocs à tranche en applique plafond de la même série type Spark SPAP400 (réf : 74224) pourront être installés.

- Selon les zones des blocs à tranche en patère murale de la même série type Spark SPPM400 (réf : 74219) pourront être installés.

- Selon les zones des blocs à tranche en drapeau murale de la même série type Spark SPDM400 (réf : 74226) pourront être installés.

## VISTA²

- Éclairage de sécurité

- Dans les zones nobles, les blocs autonomes seront de type SATI avec un pictogramme sérigraphié simple face (double face disponible) rétro éclairée en pose plafonnier, applique murale ou drapeau conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 45/60 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série VISTA2 type VISTA 2P - (réf : 33497) ou équivalent.

- Selon les zones des blocs avec un pictogramme sérigraphié simple face rétro éclairée en applique murale de la même série type VISTA2 VISTA2 L (réf : 33494) pourront être installés.

- Selon les zones des blocs avec un pictogramme sérigraphié simple face rétro éclairée en drapeau murale de la même série type VISTA2 VISTA2 D (réf : 33495) pourront être installés.

Tous les blocs rétro éclairés seront équipés de pictogrammes sérigraphiés montés sur des accessoires (boitier) en acier recouvert de peinture époxy. Toute couleur selon demande du client.

Tous les blocs d’évacuation sont également disponibles en Bi-fonction, BAEH ou DBR.

  - 7ème ART

- Éclairage de sécurité

- Dans les salles de cinéma et de spectacle, les théâtres et les musées les blocs autonomes seront de type SATI avec un pictogramme sérigraphié et un système optique supprimant les lumières parasites gênantes lors d’une diffusion ou une représentation en pose applique murale au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 45 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série 7ème Art type VISTA 2L « Salle de cinéma » - (réf : 33503) ou équivalent.

Tous les blocs rétro éclairés seront équipés de pictogrammes sérigraphiés montés sur des accessoires (boitier) en acier recouvert de peinture époxy en RAL 9005 noir mat.

Tous les blocs d’évacuation sont également disponibles DBR.

## STAR

- Éclairage de sécurité d’évacuation

IP42

- Dans les zones nobles, les blocs autonomes seront de type SATI à tranche en pose applique plafond ou applique murale ou encastré mural conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 45 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série STAR type STAREL - (réf : 43474) ou équivalent.

- Selon les zones des blocs à tranche en applique murale de la même série type Star STARL (réf : 43469) pourront être installés.

- Les zones à faible hauteur seront équipées de blocs à tranche de marque BEHAR Sécurité type Star STARR45 – (Réf : 74115) avec pictogramme de 80 mm de hauteur.

- Selon les zones des blocs à tranche en applique plafond de la même série type Star STARLP (réf : 43492) pourront être installés.

Photo STARLP à fournir

IP65

- Dans les zones extérieures nobles (Terrasse, Rooftop), des blocs à tranche en applique murale étanches de la même série type Star STARLET (réf : 74386) pourront être installés.

- Dans les zones extérieures, des blocs à tranche en applique plafond étanches de la même série type Star STARLPET (réf : 74391) pourront être installés.

Photo STARLPET à fournir

Tous les blocs à tranche seront équipés de pictogrammes sérigraphiés sur tranche transparente de 10 mm d’épaisseur montés sur des boitiers en acier recouvert de peinture époxy. Toute couleur selon demande du client.

Tous les blocs d’évacuation sont également disponibles en Bi-fonction, BAEH ou DBR.

- Eclairage d’ambiance

- Dans les zones nobles les blocs autonomes d’ambiance seront en pose plafond ou mural BEHAR Sécurité, série Star, type STARAMB (réf : 43493) ou équivalent. D’un flux assigné de 500 Lumens en mode non permanent. Le boitier en fonction ambiance aura les mêmes dimensions que le modèle Evacuation

## CLAS

- Éclairage de sécurité

- Dans les zones nobles, les blocs autonomes seront de type SATI en applique murale conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 45/60 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série CLAS type CLAS L - (réf : 43477) ou équivalent.

- Pour les locaux à sommeil, il sera de type BAEH CLAS H - (réf : 43295)

- Pour les locaux de type JOUR, il sera de type Bi-fonction CLAS BI - (réf : 43297)

- Éclairage d’ambiance

- Dans les zones nobles, les blocs autonomes seront de type SATI en applique murale conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 500 lumens en mode non permanent pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série CLAS type CLAS AMB - (réf : 43296) ou équivalent.

PHOTO CLAS AMB ?????

## CYLINDRIK

- Éclairage de sécurité

- Dans les zones nobles, les blocs autonomes seront de type SATI Cylindriques en pose plafond, suspension ou applique murale conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 45/60 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série CYLINDRIK type CYE 60L - (réf : 43260) en longueur 260mm ou CYE 340 – (réf : 43259) en longueur 310mm ou équivalent.

- Selon les zones des blocs Cylindriques en drapeau murale de la même série type CYLINDRIK type CYEE.A - (réf : 43600) pourront être installés.

- Dans les zones à atmosphère explosive ATEX, les blocs autonomes seront de type SATI Cylindriques en pose plafond ou applique murale conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 360 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série CYLINDRIK type ADF 360 - (réf : 75033) en longueur 480mm ou équivalent.

Tous les blocs Cylindriques seront équipés de pictogrammes amovibles insérés à l’intérieur du cylindre pour une finition parfaite avec un corps en polycarbonate, un support interne en acier et des flasques et colliers en inox 316L.

Tous les blocs Cylindriques ATEX seront équipés de pictogramme adhésif avec un corps en verre borosilicate, un support interne en acier et des flasques acier recouvert de peinture époxy.

Tous les blocs d’évacuation sont également disponibles en Bi-fonction, BAEH ou DBR (sauf ATEX).

- Eclairage d’ambiance

- Dans les zones nobles les blocs autonomes d’ambiance seront Cylindriques en pose plafond, suspension ou applique murale conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 500 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série CYLINDRIK type CYE 340 - (réf : 43259) en longueur 260mm ou CYEA 450 – (réf : 75019) en longueur 310mm ou équivalent.

Tous les blocs Cylindriques seront équipés de pictogrammes amovibles insérés à l’intérieur du cylindre pour une finition parfaite avec un corps en polycarbonate, un support interne en acier et des flasques et colliers en inox 316L.

- Dans les zones à atmosphère explosive ATEX, les blocs autonomes seront de type SATI Cylindriques en pose plafond ou applique murale conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 360 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série CYLINDRIK type ADF 360 - (réf : 75033) en longueur 480mm ou équivalent.

Tous les blocs Cylindriques seront équipés de pictogrammes amovibles insérés à l’intérieur du cylindre pour une finition parfaite avec un corps en polycarbonate, un support interne en acier et des flasques et colliers en inox 316L.

Tous les blocs Cylindriques ATEX seront équipés de pictogramme adhésif avec un corps en verre borosilicate, un support interne en acier et des flasques acier recouvert de peinture époxy.

Tous les blocs d’évacuation sont également disponibles en Bi-fonction, BAEH ou DBR (sauf ATEX).

## ECLAT²

- Eclairage de sécurité

Dans les zones de circulation secondaires et locaux divers, les blocs autonomes seront de type SATI avec un flux lumineux assigné de 45 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, Série Eclat². Conformément au plan d’intégration ils seront proposés en :

- Pose applique murale type BA60LO2 (réf : 37909)

- Saillie plafond avec vasque triangulaire, type BA60NSLO2 (réf : 37914)

- Encastrée plafond avec vasque triangulaire BA60NLO2 (réf : 37946) dans les circulations à faible hauteur sous plafond.

- Eclairage de sécurité étanche

Des appareils étanches IP65 seront prévus dans les locaux poussiéreux et/ou humides. Les 7 entrées de câble seront réalisées en injection bi-matière assurant la permanence de l’étanchéité du luminaire sans l’adjonction de presse étoupe. Type Eclat2 référence AET60LO2 (37910) ou équivalent.

Les zones de parking seront équipées de blocs étanches IP65 de marque BEHAR Sécurité Série ECLAT2 type AET60LO2 (Réf : 37910) en implantation haute. Des blocs munis d’une grille de protection renforcée contre les chocs (IK10) seront implantés en parties basses de type AET609LO2 (Réf : 37918).

- Eclairage d’ambiance

Selon l’article EC 8, un éclairage d’ambiance est obligatoire dans chaque local ou hall dans lequel l’effectif du public peut atteindre 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée ou 50 personnes en sous-sol.

Les blocs d’ambiance auront un flux lumineux assigné d’au moins 360 lumens pendant 1H Le calcul d’implantation sera basé sur un flux lumineux au sol de 5 lms / m² pendant la durée assignée de fonctionnement. L’implantation des appareils d’ambiance sera réalisée de manière à obtenir un éclairement uniforme (distance maximum entre 2 appareils inférieure à 4 fois leur hauteur au-dessus du sol). Chaque pièce sera équipée au minimum de deux blocs autonomes d’ambiance même si le flux d’un seul est suffisant.

Pour les autres types de locaux, les blocs d’ambiance auront un flux assigné de 500 Lumens en mode non permanent. Ils seront fixés en saillie au plafond et seront de marque BEHAR Sécurité, série ECLAT2 type BA450 (Réf : 37905) ou équivalent.

- Eclat² Enjoliveur

Selon l’article EC 8, un éclairage d’ambiance est obligatoire dans chaque local ou hall dans lequel l’effectif du public peut atteindre 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée ou 50 personnes en sous-sol.

## K-MELEON

- Éclairage de sécurité

- Dans les zones nobles, les blocs autonomes seront de type SATI avec un pictogramme sérigraphié simple face rétro éclairée en pose encastrée plafond, plafonnier, drapeau ou applique murale conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 45 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série type K-MELEON type KM EP45 - (réf : 77001) ou équivalent.

- Selon les zones des blocs avec un pictogramme sérigraphié rétro éclairée en applique murale de la même série type K-MELEON type KM AM45 - (réf : 77000) pourront être installés.

- Selon les zones des blocs avec un pictogramme sérigraphié rétro éclairée en plafonnier de la même série type K-MELEON type KM AP45 - (réf : 77002) pourront être installés.

Tous les blocs seront équipés avec un pictogramme sérigraphié simple face rétro éclairée (double face disponible) montés sur des un boitier en matériau recyclé disponible en :

- MDF Medium « UNILIN » recyclé à 95% en finition bois, grise ou noire selon la demande du client

- Pastique « LE PAVE » recyclé à 100% en finition blanche moucheté, floréale ou minérale selon la demande du client

- Placage bois Français « OBERFLEX » (collé sur MDF) en finition chêne clair, chêne naturel, chêne moyen ou chêne foncé selon la demande du client

Tous les blocs d’évacuation sont également disponibles en Bi-fonction, BAEH ou DBR.

## PARK (Ambiance)

Dans les parkings, il sera prévu la mise en place de bloc autonome encastré totalement affleurant soit sur le sol, soit sur le mur des circulations. Celui-ci devra obligatoirement autoriser le roulement de véhicule maximum 4 tonnes. L’utilisation de la technologie LED supprime le relamping et sa durée de vie devra être d’environ 80 000 heures (9 ans). Il sera également muni d’un cordon de 3m en CR1C1 afin d’éviter d’ouvrir le bloc et de garantir l’étanchéité de celui-ci.

Le Bloc sera de type PARK A (réf : 33402) de marque BEHAR ou équivalent.

## PHARE (Ambiance)

Dans les locaux à grande hauteur, il sera prévu la mise en place de bloc PHARE autonome de forte puissance lumineuse (2400 Lm). Il sera également étanche (IP65) et devra avoir les phares orientables pour une meilleure répartition de l’éclairage et de façon à s’adapter aussi bien dans les locaux nobles qu’industriels.

Le bloc PHARE sera de type BAPHL (réf : 73120) de marque BEHAR ou équivalent.

## TELECOMMANDE

L’installation comportera une ou plusieurs télécommandes qui permettront la mise à l’état de repos centralisée des appareils en cas de coupure volontaire du secteur. Afin de faciliter les opérations de maintenance et de visites périodiques, la télécommande des blocs de secours devra permettre de visualiser la présence d’un bloc de secours en défaut par l’intermédiaire d’un voyant LED. Cette télécommande sera de marque BEHAR type CTM5 (Réf : 33528) ou CTM6 (Réf : 33529) disposant de la fonction « report de défaut » permettant de signaler un bloc en défaut sur la ligne de télécommande ou techniquement équivalent.

## BAPI

Les locaux techniques électriques seront équipés de Blocs Autonomes Portatif Individuel tel que : Le Local TGBT.

- Caractéristiques du BAPI :

Flux : 300 lumens source LED

Classe : 2

Équipée de batteries d'accumulateurs Ni-Cd

IP : 55 / IK : 08

Type : BAPI L (réf : 33502)

Marque : BEHAR ou équivalent

# TECHNOLOGIE – ADRESSABLE (rosane à copier/coller autonome en modifiant les Noms et réf des articles)

## Système Adressable - DiCUBE

Système adressable

L’installation comportera une ou plusieurs centrales de gestion et contrôleurs de lignes DiCube (256 blocs par centrale maxi).  Le nombre de centrales d’un bâtiment n’est pas limité et devra se conformer aux besoins de zonage souhaité par l’exploitant.

Chaque bloc de sécurité se verra affecté une adresse unique permettant de l’identifier et de le localiser. L’adressage pourra se faire de façon automatique ou bloc par bloc selon le besoin. Toutes les données de contrôle du bloc seront remontées sur la supervision en mode local ou distant (adresse, état de fonctionnement et de charges, journal des tests périodiques...)

Le système pourra être contrôlé via Bluetooth par une Application sur téléphone portable (Android) afin de faciliter la configuration, la mise en service, le contrôle et la maintenance des blocs de secours. Pour faciliter l’exploitation et la maintenance du site, le système pourra générer des rapports périodiques sur l’état de fonctionnement des blocs.

La remontée des informations sur la GTB du bâtiment sera rendue possible par le protocole ouvert et interopérable Modbus TCP-IP.

La communication entre les blocs de sécurité et la centrale se fera sous protocole Dali.

Les télécommandes pilotant chaque zone de bloc de sécurité seront de marque BEHAR Sécurité type CTM5 (33 528) ou techniquement équivalent.

## LOUVRE

## S-KAPE

Dans les zones nobles, les blocs autonomes seront de type SATI à tranche de 25 mm en profilé d’aluminium peint avec sérigraphie en pose encastrée plafond conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 45 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série S-Kape type SKEP45 - (réf : 75 600) ou équivalent.

Selon les zones des blocs en profilé d’aluminium peint en applique murale de la série S-Kape type SK AM45 (réf : 75 602) pourront être installés.

En option, selon configuration de la signalétique en sérigraphie sur platines peintes sera proposée.

De même des combinaisons éclairage ambiance ou antipanique et évacuation pourront être proposées.

## SPARK

Eclairage de sécurité

Dans les zones nobles, les blocs autonomes seront de type SATI à tranche en pose encastrée plafond ou applique murale conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 45 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série SPARK type SPEP 45A - (réf : 74 350) ou équivalent.

Les zones à faible hauteur sous plafond seront équipées de blocs à tranche de marque BEHAR Sécurité de la série Spark type SPE1P45A (Réf : 74 351) avec pictogramme de 80 mm de hauteur.

Selon les zones, des blocs à tranche en applique murale de la série Spark type SPAM45A (réf : 74354) pourront être installés.

Tous les blocs à tranche seront équipés de pictogrammes sérigraphiés sur tranche transparente de 10 mm d’épaisseur montés sur des accessoires (cadre d’encastrement ou boitier) en acier recouvert de peinture époxy. Toute couleur selon demande du client.

Eclairage d’ambiance

Selon l’article EC 8, un éclairage d’ambiance est obligatoire dans chaque local ou hall dans lequel l’effectif du public peut atteindre 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée ou 50 personnes en sous-sol.

Les blocs d’ambiance type fente lumineuse très faible largeur auront un flux lumineux assigné de 360 lumens pendant 1H

Le calcul d’implantation est basé sur un flux lumineux au sol de 5 lms / m² pendant la durée assignée de fonctionnement.

L’implantation des appareils d’ambiance sera réalisée de manière à obtenir un éclairement uniforme (distance maximum entre 2 appareils inférieure à 4 fois leur hauteur au-dessus du sol).

Chaque pièce sera équipée au minimum de deux blocs autonomes d’ambiance même si le flux d’un seul est suffisant.

Les blocs autonomes d’ambiance adressables pourront être posés selon la configuration des lieux au plafond en saillie série SPARK type SPAP400A (74 374) ou en encastré série SPARK type SPEP400A (74 373) ou équivalent. Pour une parfaite intégration esthétique les blocs ambiance aurons une largeur maximum de 40 mm en encastré ou 25 mm en saillie.

Pour faciliter la mise en œuvre, la découpe plafond sera identique pour le modèle Ambiance et Evacuation (240 mm x 30 mm).

## VISTA²

  - 7ème Art

## STAR

## CLAS

## CYLINDRIK

- Éclairage de sécurité

- Dans les zones nobles, les blocs autonomes seront de type SATI ADRESSABLE Cylindriques en pose plafond, suspension ou applique murale conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 45/60 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série CYLINDRIK type CYE 60 ADR - (réf : 53258) en longueur 260mm ou CYE 340 ADR – (réf : 74090) en longueur 310mm ou équivalent.

Tous les blocs Cylindriques seront équipés de pictogrammes amovibles insérés à l’intérieur du cylindre pour une finition parfaite avec un corps en polycarbonate, un support interne en acier et des flasques et colliers en inox 316L.

- Dans les zones à atmosphère explosive ATEX, les blocs autonomes seront de type SATI ADRESSABLE Cylindriques en pose plafond ou applique murale conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 360 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série CYLINDRIK type ADF 360A - (réf : 75034) en longueur 480mm ou équivalent.

Tous les blocs Cylindriques ATEX seront équipés de pictogramme adhésif avec un corps en verre borosilicate, un support interne en acier et des flasques acier recouvert de peinture époxy.

Tous les blocs d’évacuation sont également disponibles en Bi-fonction, BAEH ou DBR (sauf ATEX).

- Eclairage d’ambiance

- Dans les zones à atmosphère explosive ATEX, les blocs autonomes seront de type SATI ADRESSABLE Cylindriques en pose plafond ou applique murale conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 360 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série CYLINDRIK type ADF 360A - (réf : 75034) en longueur 480mm ou équivalent.

Tous les blocs Cylindriques seront équipés de pictogrammes amovibles insérés à l’intérieur du cylindre pour une finition parfaite avec un corps en polycarbonate, un support interne en acier et des flasques et colliers en inox 316L.

Tous les blocs Cylindriques ATEX seront équipés de pictogramme adhésif avec un corps en verre borosilicate, un support interne en acier et des flasques acier recouvert de peinture époxy.

Tous les blocs d’évacuation sont également disponibles en Bi-fonction, BAEH ou DBR (sauf ATEX).

## ECLAT²

Eclairage de sécurité

Dans les zones de circulation secondaires et locaux divers, les blocs autonomes seront de type SATI avec un flux lumineux assigné de 45 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, Série Eclat². Conformément au plan d’intégration ils seront proposés en :

- Pose applique murale type BA60LO2 (réf : 37909)

- Saillie plafond avec vasque triangulaire, type BA60NSLO2 (réf : 37914)

- Encastrée plafond avec vasque triangulaire BA60NLO2 (réf : 37946) dans les circulations à faible hauteur sous plafond.

Eclairage de sécurité étanche

Des appareils étanches IP65 seront prévus dans les locaux poussiéreux et/ou humides. Les 7 entrées de câble seront réalisées en injection bi-matière assurant la permanence de l’étanchéité du luminaire sans l’adjonction de presse étoupe. Type Eclat2 référence AET60LO2 (37 910) ou équivalent.

Les zones de parking seront équipées de blocs étanches IP 65 de marque BEHAR Sécurité Série ECLAT2 type AET60LO2 (Réf : 37910) en implantation haute. Des blocs munis d’une grille de protection renforcée contre les chocs (IK10) seront implantés en parties basses de type AET609LO2 (Réf : 37 918).

Eclairage d’ambiance

Selon l’article EC 8, un éclairage d’ambiance est obligatoire dans chaque local ou hall dans lequel l’effectif du public peut atteindre 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée ou 50 personnes en sous-sol.

Les blocs d’ambiance auront un flux lumineux assigné d’au moins 360 lumens pendant 1H Le calcul d’implantation sera basé sur un flux lumineux au sol de 5 lms / m² pendant la durée assignée de fonctionnement. L’implantation des appareils d’ambiance sera réalisée de manière à obtenir un éclairement uniforme (distance maximum entre 2 appareils inférieure à 4 fois leur hauteur au-dessus du sol). Chaque pièce sera équipée au minimum de deux blocs autonomes d’ambiance même si le flux d’un seul est suffisant.

Pour les autres types de locaux, les blocs d’ambiance auront un flux assigné de 500 Lumens en mode non permanent. Ils seront fixés en saillie au plafond et seront de marque BEHAR Sécurité, série ECLAT2 type BA450 (Réf : 37905) ou équivalent.

## PARK (Ambiance)

## PHARE (Ambiance)

## BAPI

# TECHNOLOGIE – SOURCE CENTRALE (rosane à copier/coller autonome en modifiant les noms et réf des articles)

## SOURCE - ONDULEUR

## LOUVRE

## K-MELEON

- Éclairage de sécurité

- Dans les zones nobles, les blocs seront alimentés par une source centrale avec un pictogramme sérigraphié simple face rétro éclairée en pose encastrée plafond, plafonnier, drapeau ou applique murale conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 45 lumens, de marque BEHAR Sécurité, série type K-MELEON type KM EP45SC - (réf : 77101) ou équivalent.

- Selon les zones des blocs avec un pictogramme sérigraphié rétro éclairée en applique murale de la même série type K-MELEON type KM AM45SC - (réf : 77100) pourront être installés.

- Selon les zones des blocs avec un pictogramme sérigraphié rétro éclairée en plafonnier de la même série type K-MELEON type KM AP45SC - (réf : 77102) pourront être installés.

Tous les blocs seront équipés avec un pictogramme sérigraphié simple face rétro éclairée (double face disponible) montés sur un boitier en matériau recyclé disponible en :

- MDF Medium « UNILIN » recyclé à 95% en finition bois, grise ou noire selon la demande du client

- Pastique « LE PAVE » recyclé à 100% en finition blanche moucheté, floréale ou minérale selon la demande du client

- Placage bois Français « OBERFLEX »  (collé sur MDF) en finition chêne clair, chêne naturel, chêne moyen ou chêne foncé selon la demande du client

Tous les blocs d’évacuation sont également disponibles en Bi-fonction, BAEH ou DBR.

## S-KAPE

Dans les zones nobles, les blocs autonomes seront de type SATI à tranche de 25 mm en profilé d’aluminium peint avec sérigraphie en pose encastrée plafond conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 45 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série S-Kape type SKEP45 - (réf : 75 600) ou équivalent.

Selon les zones des blocs en profilé d’aluminium peint en applique murale de la série S-Kape type SK AM45 (réf : 75 602) pourront être installés.

En option, selon configuration de la signalétique en sérigraphie sur platines peintes sera proposée.

De même des combinaisons éclairage ambiance ou antipanique et évacuation pourront être proposées.

## SPARK

Eclairage de sécurité

Dans les zones nobles, les blocs autonomes seront de type SATI à tranche en pose encastrée plafond ou applique murale conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 45 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série SPARK type SPEP 45 - (réf : 74 200) ou équivalent.

- Les zone à faible hauteur sous plafond seront équipées de blocs à tranche de marque BEHAR Sécurité type SPE1P45 – (Réf : 74 201) avec pictogramme de 80 mm de hauteur.

- Selon les zones des blocs à tranche en applique murale de la même série type Spark SPAM45 (réf : 74204) pourront être installés.

Tous les blocs à tranche seront équipés de pictogrammes sérigraphiés sur tranche transparente de 10 mm d’épaisseur.

Eclairage d’ambiance

Dans les zones nobles les blocs autonomes d’ambiance seront encastrés au plafond de marque BEHAR Sécurité, série Spark, type SPEP400 (réf : 74 223) ou équivalent. D’un flux assigné de 360 Lumens en mode non permanent, leurs dimensions et cotes d’encastrement seront identiques à celles des blocs encastrés à tranche d’évacuation.

## VISTA²

Éclairage de sécurité

Dans les zones nobles, les blocs seront alimentés par une source centrale avec un pictogramme sérigraphié simple face rétro éclairée en applique murale conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 45 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série VISTA2 type VISTA2 SC (réf : 33499) ou équivalent.

Tous les blocs rétro éclairés seront équipés de pictogrammes sérigraphiés montés sur des accessoires (boitier) en acier recouvert de peinture époxy. Toute couleur selon demande du client.

  - 7ème ART

- Éclairage de sécurité

- Dans les salles de cinéma et de spectacle, les théâtres et les musées les blocs seront alimentés par une source centrale avec un pictogramme sérigraphié et un système optique supprimant les lumières parasites gênantes lors d’une diffusion ou une représentation en pose applique murale au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 45 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série 7ème Art type VISTA 2SC « Salle de cinéma » - (réf : 33500) ou équivalent.

## STAR

## CLAS

## CYLINDRIK

- Éclairage de sécurité

- Dans les zones nobles, les blocs seront alimentés par une source centrale et seront Cylindriques en pose plafond, suspension ou applique murale conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 45/60 lumens de marque BEHAR Sécurité, série CYLINDRIK type CYE L - (réf : 33053) en longueur 260mm ou CYE 45SC – (réf : 74098) en longueur 310mm ou équivalent.

- Selon les zones des blocs Cylindriques en drapeau murale de la même série type CYLINDRIK type CYEE.SC - (réf : 43601) pourront être installés.

- Dans les zones à atmosphère explosive ATEX, les blocs seront alimentés par une source centrale et seront Cylindriques en pose plafond ou applique murale conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 360 lumens de marque BEHAR Sécurité, série CYLINDRIK type ADF 360SC - (réf : 74099) en longueur 480mm ou équivalent.

Tous les blocs Cylindriques seront équipés de pictogrammes amovibles insérés à l’intérieur du cylindre pour une finition parfaite avec un corps en polycarbonate, un support interne en acier et des flasques et colliers en inox 316L.

Tous les blocs Cylindriques ATEX seront équipés de pictogramme adhésif avec un corps en verre borosilicate, un support interne en acier et des flasques acier recouvert de peinture époxy.

Tous les blocs d’évacuation sont également disponibles en Bi-fonction, BAEH ou DBR (sauf ATEX).

- Eclairage d’ambiance

- Dans les zones nobles les blocs seront alimentés par une source centrale et seront Cylindriques en pose plafond, suspension ou applique murale conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 360 lumens, de marque BEHAR Sécurité, série CYLINDRIK type CYE 360SC – (réf : 74099) en longueur 310mm ou équivalent.

Tous les blocs Cylindriques seront équipés de pictogrammes amovibles insérés à l’intérieur du cylindre pour une finition parfaite avec un corps en polycarbonate, un support interne en acier et des flasques et colliers en inox 316L.

- Dans les zones à atmosphère explosive ATEX, les blocs seront alimentés par une source centrale et seront Cylindriques en pose plafond ou applique murale conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 360 lumens, de marque BEHAR Sécurité, série CYLINDRIK type ADF 360SC - (réf : 75036) en longueur 480mm ou équivalent.

Tous les blocs Cylindriques seront équipés de pictogrammes amovibles insérés à l’intérieur du cylindre pour une finition parfaite avec un corps en polycarbonate, un support interne en acier et des flasques et colliers en inox 316L.

Tous les blocs Cylindriques ATEX seront équipés de pictogramme adhésif avec un corps en verre borosilicate, un support interne en acier et des flasques acier recouvert de peinture époxy.

Tous les blocs d’évacuation sont également disponibles en Bi-fonction, BAEH ou DBR (sauf ATEX).

## ECLAT²

Eclairage de sécurité

Dans les zones de circulation secondaires et locaux divers, les blocs autonomes seront de type SATI avec un flux lumineux assigné de 45 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, Série Eclat². Conformément au plan d’intégration ils seront proposés en :

- Pose applique murale type BA60LO2 (réf : 37909)

- Saillie plafond avec vasque triangulaire, type BA60NSLO2 (réf : 37914)

- Encastrée plafond avec vasque triangulaire BA60NLO2 (réf : 37946) dans les circulations à faible hauteur sous plafond.

Eclairage de sécurité étanche

Des appareils étanches IP65 seront prévus dans les locaux poussiéreux et/ou humides. Les 7 entrées de câble seront réalisées en injection bi-matière assurant la permanence de l’étanchéité du luminaire sans l’adjonction de presse étoupe. Type Eclat2 référence AET60LO2 (37 910) ou équivalent.

Les zones de parking seront équipées de blocs étanches IP 65 de marque BEHAR Sécurité Série ECLAT2 type AET60LO2 (Réf : 37910) en implantation haute. Des blocs munis d’une grille de protection renforcée contre les chocs (IK10) seront implantés en parties basses de type AET609LO2 (Réf : 37 918).

Eclairage d’ambiance

Selon l’article EC 8, un éclairage d’ambiance est obligatoire dans chaque local ou hall dans lequel l’effectif du public peut atteindre 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée ou 50 personnes en sous-sol.

Les blocs d’ambiance auront un flux lumineux assigné d’au moins 360 lumens pendant 1H Le calcul d’implantation sera basé sur un flux lumineux au sol de 5 lms / m² pendant la durée assignée de fonctionnement. L’implantation des appareils d’ambiance sera réalisée de manière à obtenir un éclairement uniforme (distance maximum entre 2 appareils inférieure à 4 fois leur hauteur au-dessus du sol). Chaque pièce sera équipée au minimum de deux blocs autonomes d’ambiance même si le flux d’un seul est suffisant.

Pour les autres types de locaux, les blocs d’ambiance auront un flux assigné de 500 Lumens en mode non permanent. Ils seront fixés en saillie au plafond et seront de marque BEHAR Sécurité, série ECLAT2 type BA450 (Réf : 37905) ou équivalent.

## PARK (Ambiance)

## PHARE (Ambiance)

## BAPI