ERP/ERT tous usages

Eclairage de Sécurité

Table des matières

1.	Généralités	4

2.	Recommandation MATERIELS PAR SEGMENT DE MARCHE	8

2.1.	EHPAD/MDR – ERP type J	8

2.2.	Hôtels – ERP type O	9

2.3.	Hôpitaux/Cliniques – ERP type U	10

2.4.	Établissements d’enseignement – ERP type R	11

2.5.	Salles de spectacle/Danse/Bibliothèque/Exposition – ERP type (L, P, S, T)	12

2.6.	Restaurants – ERP type N	13

2.7.	Boutiques/Magasins – ERP type M	14

2.8.	Bureaux/Administrations – ERP type W	15

2.9.	Musées – ERP type Y	16

3.	TECHNOLOGIE - AUTONOME	17

3.1.	LOU	17

3.2.	S-KAPE	19

3.3.	SPARK	21

3.4.	VISTA²	26

3.6.	STAR	28

3.7.	CLAS	30

3.8.	CYLINDRIK	31

3.9.	ECLAT²	33

3.10.	K-MELEON	36

3.11.	PHARE (Ambiance)	38

3.12.	TELECOMMANDE	39

3.13.	BAPI	40

4.	TECHNOLOGIE – ADRESSABLE	41

4.1.	Système Adressable - DiCUBE	41

4.2.	LOU	45

4.3.	S-KAPE	47

4.4.	SPARK	49

4.5.	CYLINDRIK	54

4.6.	ECLAT²	56

4.7.	K-MELEON	59

4.8.	PHARE (Ambiance)	61

4.9.	BAPI	62

5.	TECHNOLOGIE – SOURCE CENTRALE	63

5.1.	SOURCE - ONDULEUR	63

5.2.	LOU	65

5.3.	S-KAPE	67

5.4.	SPARK	69

5.5.	VISTA²	74

5.7.	STAR	76

5.8.	CLAS	78

5.9.	CYLINDRIK	79

5.10.	ECLAT²	81

5.11.	K-MELEON	84

5.12.	PHARE (Ambiance)	86

5.13.	BAPI	87

# Généralités

Eclairage de sécurité

L’éclairage de sécurité de l’établissement sera réalisé par des Blocs d’Eclairage de Sécurité Autonomes (BAES).

L’éclairage de sécurité assurera deux fonctions :

- L’éclairage d’évacuation des personnes valides ou personnes handicapées

- L’éclairage d’ambiance antipanique.

Les BAES proposés seront conformes aux normes NFC 71.800 / NFC 71.801, EN 60 598 2.22 et à l'UTE C 71.820.

Les batteries rechargeables des blocs seront garanties sans Cadmium de type LiFePO4 très longue durée.

Les blocs seront équipés de la fonction Visibilité + permettant de faire clignoter les blocs en cas d’évacuation d’urgence secteur présent.

Généralités

Ces Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité seront de technologie SATI, admis à la marque « NF AEAS performance SATI », de marque BEHAR Sécurité ou techniquement et esthétiquement équivalent.

Ils seront conformes à l’UTE C 71.820, ils réaliseront les tests périodiques réglementaires conformément à l’article EC 14 du règlement de sécurité.

De plus, ils réaliseront des tests permanents sur le témoin de charge et la charge batterie.

L’affichage de l’état des BAES sera visualisé par LED. Un test localisé du bloc pourra être commandé par l’intermédiaire d’un pointeur laser.

Les blocs proposés seront admis à la marque « NF Environnement ». La consommation des blocs ne devra pas excéder 0,5W en mode non permanent pour les blocs d’évacuations et les blocs ambiance (pour un flux assigné de 360Lm)

Tous les blocs, quelle que soit leur fonction, devront avoir les mêmes dimensions afin de s’adapter au mieux à l’esthétique des lieux et permettre l’utilisation d’une seule et même série d’accessoires (encastrement montage faux plafond ou grille de protection).

L’éclairage de sécurité sera réalisé par des blocs autonomes qui devront être conformes à la norme

NF EN 60598-2-22 et aux normes de la série NF C 71-800 et admis à la marque NF AEAS.

L’éclairage de sécurité sera de type non permanent, fonctionnant sur blocs autonomes débrochable (B.A.E.S.) autos testables norme ≪ SATI ≫.

Les câbles ou les conducteurs d’alimentation et de commande seront de catégorie C2.

Les canalisations électriques alimentant les blocs autonomes seront issues d’une dérivation prise en

Aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de l’éclairage normal du local ou du dégagement considéré.

Les blocs seront télécommandés depuis les boitiers de télécommande alimentés sous 230 V+T depuis les coffrets électriques.

Les télécommandes de l’installation d’éclairage de sécurité seront installées dans les tableaux électriques des zones considérées, il y aura donc une télécommande par tableau.

Les télécommandes, possèderont une fonction ≪ diagnostic ≫ permettant d’identifier rapidement un bloc défectueux sur l’ensemble de l’installation. De plus cette télécommande permettra de réaliser un test SATI sur l’ensemble des blocs autonomes, ou de programmer en une opération, la centralisation des défauts SATI des blocs.

La télécommande facilitera l’exploitation grâce aux caractéristiques suivantes :

- Programmation de l’heure de test SATI en une seule opération,

- Report de l’heure de test,

- Gestionnaire de zone (2 zones différentes)

- Concentrateur des défauts SATI affiche en face avant si le test SATI a échoué sur un bloc,

- Diagnostic par bouton poussoir permettant le clignotement des veilleuses des blocs en défaut.

L’éclairage de sécurité devra pouvoir fonctionner au moins 1 heure.

En application des dispositions de l’article EL4, dans les établissements ne disposant pas de source de remplacement, l’éclairage de sécurité d’évacuation des circulations des locaux a sommeil et des dégagements attenants jusqu’à l’extérieur du bâtiment est complété de la manière suivante :

- Lorsque l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il est complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes d'éclairage de sécurité pour bâtiments d'habitation (BAEH) d'une durée assignée de fonctionnement de 5 heures. Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité visés à l'article EC 12 sont mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage automatique à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du déclenchement du processus d'alarme.

L’éclairage de sécurité répond aux dispositions des articles EC7 a EC15 et devra notamment prendre en compte les dispositions ci-après :

EC 7 Conception générale :

- L'éclairage de sécurité doit être à l'état de veille pendant l'exploitation de l'établissement.

- L'éclairage de sécurité est mis ou maintenu en service en cas de défaillance de l'éclairage normal/remplacement.

- En cas de disparition de l'alimentation normal/remplacement, l'éclairage de sécurité est alimenté par une source de sécurité dont la durée assignée de fonctionnement doit être de 1 heure au moins.

EC 8 Fonctions de l'éclairage de sécurité :

§ 1. L'éclairage de sécurité a deux fonctions :

- L’éclairage d'évacuation

- L’éclairage d'ambiance ou antipanique.

§ 2. L'éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements, des sorties, des indications de balisage visées à l'article CO 42, des obstacles et des indications de changement de direction.

Cette disposition s'applique aux locaux recevant cinquante personnes et plus et aux locaux d'une superficie supérieure à 300 m² en étage et au rez-de-chaussée et 100 m2 en sous-sol.

§ 3. L'éclairage d'ambiance ou antipanique doit être installe dans tout local ou hall dans lequel l'effectif du public peut atteindre 100 personnes en étage ou au rez-de-chaussée ou 50 personnes en sous-sol.

EC 12 Conception de l'éclairage de sécurité par blocs autonomes (Arrêté du 11 décembre 2009) :

§ 1. Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité doivent être conformes à la norme NF EN 60598-2-22 (octobre 2000) et aux normes de la série NF C 71-800, en vigueur à la date de mise en œuvre du présent arrete.234 (MAJ 16 JUIN 2013)

§ 2. Les câbles ou conducteurs d'alimentation et de commande sont de la catégorie C2 selon la classification et les modalités d'attestation de conformité définies dans l'arrêté du 21 juillet 1994.

§ 3. La canalisation électrique alimentant le bloc autonome est issue d'une dérivation prise en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de l'éclairage normal du local ou du dégagement où est installé ce bloc.

Lorsque les fonctions de commande et de protection sont assurées par un même dispositif, le bloc d'éclairage de sécurité peut être alimenté en amont de ce dispositif si celui-ci est équipé d'un accessoire qui coupe l'alimentation du bloc en cas de coupure automatique de la protection.

§ 4. Les blocs autonomes utilisés pour l'éclairage d'évacuation sont du type :

- A LED équipé d'un système SATI.

Le système SATI est conforme à la norme NF C 71-820 (mai 1999).

§ 5. Les blocs autonomes utilisés pour l'éclairage de sécurité d'ambiance sont soit de type non permanent a LED.

§ 6. L'installation de blocs autonomes possède un ou plusieurs dispositifs permettant une mise à l'état de repos centralisée qui sont disposés à proximité de l'organe de commande générale ou des organes de commande divisionnaires prévus à l'article EC 6.

§ 7. L'éclairage d'évacuation de chaque dégagement, d'une longueur supérieure à 15 mètres, conduisant le public vers l'extérieur, est assuré par au moins 2 blocs autonomes.

§ 8. L'éclairage d'ambiance ou antipanique est réalisé de façon que chaque local ou hall soit éclairé par au moins 2 blocs autonomes.

Éclairage d’évacuation

Conformément à l’article EC 9, l'éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements, des sorties, des indications de balisage visées à l’article CO 42, des obstacles et des indications de changement de direction.

Les changements de direction, les obstacles et les sorties seront parfaitement balises par blocs munis d'étiquettes de signalisation internationale, permettant à toute personne d'accéder facilement à l'extérieur.

La distance entre 2 points lumineux ne sera pas supérieure à 15 m.

Les pictogrammes règlementaires sont normalisés.

Les étiquettes additionnelles ≪ sortie ≫ et ≪ sortie de secours ≫ ne devront être installées qu’en complément des étiquettes réglementaires, ≪ homme qui court dans la porte ≫.

§ 1. Les indications de balisage visées à l'article CO 42 doivent être éclairées par l'éclairage d'évacuation, si elles sont transparentes par le luminaire qui les portent, si elles sont opaques par les luminaires situés à proximité.

§ 2. Dans les couloirs ou dégagements, les foyers lumineux ne doivent pas être espacés de plus de 15 mètres.

§ 3. Les foyers lumineux doivent avoir un flux lumineux assigné d'au moins 45 lumens pendant la durée de fonctionnement assignée.

Éclairage d’ambiance ou antipanique

Conformément à l’article EC10, l'éclairage d'ambiance ou antipanique, concerne les locaux dans lesquels l’effectif peut atteindre 100 personnes en étage ou en rez-de-chaussée ou 50 personnes en sous-sol.

§ 1. L'éclairage d'ambiance ou antipanique doit être allumé en cas de disparition de l'éclairage normal/remplacement.

§ 2. Cet éclairage doit être basé sur un flux lumineux minimal de 5 lumens par m² de surface du local pendant la durée assignée de fonctionnement.

Le rapport entre la distance maximale séparant 2 foyers lumineux voisins et leur hauteur au-dessus du sol doit être inférieur ou égal à 4.

Asservissement (BAES/BAEH)

Il sera prévu l'asservissement des BAES/BAEH avec le déclenchement de l'alarme incendie.

Esthétisme, spécifique et sur-mesure

Le choix définitif des BAES doit impérativement être validé avant travaux, avec le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’Œuvre, l’Architecte et le Décorateur.

# Recommandation MATERIELS PAR SEGMENT DE MARCHE

## EHPAD/MDR – ERP type J

## Hôtels – ERP type O

## Hôpitaux/Cliniques – ERP type U

## Établissements d’enseignement – ERP type R

## Salles de spectacle/Danse/Bibliothèque/Exposition – ERP type (L, P, S, T)

## Restaurants – ERP type N

## Boutiques/Magasins – ERP type M

## Bureaux/Administrations – ERP type W

## Musées – ERP type Y

# TECHNOLOGIE - AUTONOME

## LOU

- Éclairage de sécurité

- Dans les zones nobles, les blocs autonomes seront de type SATI à tranche en pose encastrée plafond ou applique murale conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 45 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série LOU type LOU45E - (réf : 10002) ou équivalent.

- Selon les zones des blocs à tranche en applique murale de la même série type LOU LOU45S3AP (réf : 10001) pourront être installés.

- Selon les zones des blocs à tranche en applique plafond de la même série type LOU LOU45S (réf : 74057) pourront être installés.

- Selon les zones des blocs à tranche en drapeau murale de la même série type LOU LOU45S (Picto en épi) (réf : 74057) pourront être installés.

Tous les blocs à tranche seront équipés de pictogrammes sérigraphiés en inclusion sur tranche transparente de 30 mm d’épaisseur montés sur des accessoires (cadre d’encastrement ou boitier) en acier recouvert de peinture époxy. Toute couleur selon demande du client.

Tous les blocs d’évacuation sont également disponibles en Bi-fonction, BAEH ou DBR.

## S-KAPE

- Eclairage d’évacuation

Dans les zones nobles, les blocs autonomes seront de type SATI à tranche de 25 mm en profilé d’aluminium peint avec sérigraphie en pose encastrée plafond conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 45 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série S-Kape type SKEP45 - (réf : 75 600) ou équivalent.

Selon les zones des blocs en profilé d’aluminium peint en applique murale de la série S-Kape type SKAM45 (réf : 75 602) pourront être installés.

En option, selon configuration de la signalétique en sérigraphie sur platines peintes sera proposée.

De même des combinaisons éclairage ambiance ou antipanique et évacuation pourront être proposées.

Selon les zones des blocs en profilé d’aluminium peint en applique plafond de la série S-Kape type SKSP45 (réf : 75 601) pourront être installés.

- Eclairage d’ambiance

- Dans les zones nobles les blocs autonomes d’ambiance seront encastrés au plafond de marque BEHAR Sécurité, série S-KAPE, type SKEP400 (réf : 75615) ou équivalent. D’un flux assigné de 360 Lumens en mode non permanent.

- Selon les zones des blocs à tranche en applique murale de la même série type S-KAPE SKAM400 (réf : 75617) pourront être installés.

- Selon les zones des blocs à tranche en applique plafond de la même série type S-Kape SKSP400 (réf : 75616) pourront être installés.

## SPARK

- Éclairage de sécurité

Tous les blocs à tranche seront équipés de pictogrammes sérigraphiés sur tranche transparente de 10 mm d’épaisseur montés sur des accessoires (cadre d’encastrement ou boitier) en acier recouvert de peinture époxy. Toute couleur selon demande du client.

Un film blanc de finition à l’arrière des blocs à tranche devra être prévu de façon à cacher le pictogramme dans l’autre sens (hors double face) et obtenir ainsi une meilleur finition esthétique.

Tous les blocs d’évacuation sont également disponibles en Bi-fonction, BAEH ou DBR.

- Dans les zones nobles, les blocs autonomes seront de type SATI à tranche en pose encastrée plafond ou applique murale conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 45 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série SPARK type SPEP45 - (réf : 74200) ou équivalent.

- Les zone à faible hauteur sous plafond seront équipées de blocs à tranche de marque BEHAR Sécurité type SPE1P45 – (Réf : 74201) avec pictogramme de 80 mm de hauteur.

- Selon les zones des blocs à tranche en applique murale de la même série type Spark SPAM45 (réf : 74204) pourront être installés.

- Selon les zones des blocs à tranche en applique plafond de la même série type Spark SPAP45 (réf : 74202) pourront être installés.

- Selon les zones des blocs à tranche en patère murale de la même série type Spark SPPM45 (réf : 74206) pourront être installés.

- Selon les zones des blocs à tranche en drapeau murale de la même série type Spark SPDM45 (réf : 74208) pourront être installés.

- Dans les circulations, il sera prévu des blocs à tranche en drapeau encastré de la série ETAL type ETALE2R (réf : 74040). Il devra être le plus esthétique et discret possible. Pour cela il devra posséder les mêmes caractéristiques que les blocs à tranche de la série SPARK et les dimensions suivantes :

- Dans les zones à grande hauteur, il sera prévu des blocs à tranche en drapeau filin de de la série SPARK avec électronique en encastré de type SPEPFI45 (réf : 74314) ou en applique de type SPAPFI45 (réf : 73318). La longueur de filin sera sur demande en fonction des besoins de chaque zone et des retombés nécessaires.

- Eclairage d’ambiance

- Dans les zones nobles les blocs autonomes d’ambiance seront encastrés au plafond de marque BEHAR Sécurité, série Spark, type SPEP400 (réf : 74223) ou équivalent. D’un flux assigné de 360 Lumens en mode non permanent, leurs dimensions et cotes d’encastrement seront identiques à celles des blocs encastrés à tranche d’évacuation.

- Selon les zones des blocs à tranche en applique murale de la même série type Spark SPAM400 (réf : 74225) pourront être installés.

- Selon les zones des blocs à tranche en applique plafond de la même série type Spark SPAP400 (réf : 74224) pourront être installés.

- Selon les zones des blocs à tranche en patère murale de la même série type Spark SPPM400 (réf : 74219) pourront être installés.

- Selon les zones des blocs à tranche en drapeau murale de la même série type Spark SPDM400 (réf : 74226) pourront être installés.

- Dans les zones à grande hauteur, il sera prévu des blocs à tranche en filin de de la série SPARK avec électronique en encastré de type SPEPFI400 (réf : 74315) ou en applique de type SPAPFI400 (réf : 74320). La longueur de filin sera sur demande en fonction des besoins de chaque zone et des retombés nécessaires.

## VISTA²

- Éclairage de sécurité

- Dans les zones nobles, les blocs autonomes seront de type SATI avec un pictogramme sérigraphié simple face (double face disponible) rétro éclairée en pose plafonnier, applique murale ou drapeau conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 45/60 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série VISTA2 type VISTA 2P - (réf : 33497) ou équivalent.

- Selon les zones des blocs avec un pictogramme sérigraphié simple face rétro éclairée en applique murale de la même série type VISTA2 VISTA2 L (réf : 33494) pourront être installés.

- Selon les zones des blocs avec un pictogramme sérigraphié simple face rétro éclairée en drapeau murale de la même série type VISTA2 VISTA2 D (réf : 33495) pourront être installés.

Tous les blocs rétro éclairés seront équipés de pictogrammes sérigraphiés montés sur des accessoires (boitier) en acier recouvert de peinture époxy. Toute couleur selon demande du client.

Tous les blocs d’évacuation sont également disponibles en Bi-fonction, BAEH ou DBR.

  - 7ème ART

- Éclairage de sécurité

- Dans les salles de cinéma et de spectacle, les théâtres et les musées les blocs autonomes seront de type SATI avec un pictogramme sérigraphié et un système optique supprimant les lumières parasites gênantes lors d’une diffusion ou une représentation en pose applique murale au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 45 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série 7ème Art type VISTA 2L « Salle de cinéma » - (réf : 33503) ou équivalent.

Tous les blocs rétro éclairés seront équipés de pictogrammes sérigraphiés montés sur des accessoires (boitier) en acier recouvert de peinture époxy en noir mat.

Tous les blocs d’évacuation sont également disponibles DBR.

## STAR

- Éclairage de sécurité d’évacuation

- Dans les zones nobles, les blocs autonomes seront de type SATI à tranche en pose applique plafond ou applique murale ou encastré mural conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 45 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série STAR type STAREL - (réf : 43474) ou équivalent.

- Selon les zones des blocs à tranche en applique murale de la même série type Star STARL (réf : 43469) pourront être installés.

- Les zones à faible hauteur seront équipées de blocs à tranche de marque BEHAR Sécurité type Star STARR45 – (Réf : 74115) avec pictogramme de 80 mm de hauteur.

- Selon les zones des blocs à tranche en applique plafond de la même série type Star STARLP (réf : 43492) pourront être installés.

- Dans les zones extérieures nobles (Terrasse, Rooftop), des blocs à tranche en applique murale étanches (IP65) de la même série type Star STARLET (réf : 74386) pourront être installés.

- Dans les zones extérieures, des blocs à tranche en applique plafond étanches de la même série type Star STARLPET (réf : 74391) pourront être installés.

Tous les blocs à tranche seront équipés de pictogrammes sérigraphiés sur tranche transparente de 10 mm d’épaisseur montés sur des boitiers en acier recouvert de peinture époxy. Toute couleur selon demande du client.

Tous les blocs d’évacuation sont également disponibles en Bi-fonction, BAEH ou DBR.

- Eclairage d’ambiance

- Dans les zones nobles les blocs autonomes d’ambiance seront en pose plafond ou mural BEHAR Sécurité, série Star, type STARAMB (réf : 43493) ou équivalent. D’un flux assigné de 500 Lumens en mode non permanent. Le boitier en fonction ambiance aura les mêmes dimensions que le modèle évacuation.

## CLAS

- Éclairage de sécurité

- Dans les zones nobles, les blocs autonomes seront de type SATI en applique murale conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 45/60 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série CLAS type CLAS L - (réf : 43477) ou équivalent.

- Pour les locaux à sommeil, il sera de type BAEH CLAS H - (réf : 43295)

- Pour les locaux de type JOUR, il sera de type Bi-fonction CLAS BI - (réf : 43297)

- Éclairage d’ambiance

- Dans les zones nobles, les blocs autonomes seront de type SATI en applique murale conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 500 lumens en mode non permanent pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série CLAS type CLAS AMB - (réf : 43296) ou équivalent.

## CYLINDRIK

- Éclairage de sécurité

- Dans les zones nobles, les blocs autonomes seront de type SATI Cylindriques en pose plafond, suspension ou applique murale conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 45/60 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série CYLINDRIK type CYE 60L - (réf : 43260) en longueur 260mm ou CYE 340 – (réf : 43259) en longueur 310mm ou équivalent.

- Selon les zones des blocs Cylindriques en drapeau murale de la même série type CYLINDRIK type CYEE.A - (réf : 43600) pourront être installés.

- Eclairage d’ambiance

- Dans les zones nobles les blocs autonomes d’ambiance seront Cylindriques en pose plafond, suspension ou applique murale conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 500 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série CYLINDRIK type CYE 340 - (réf : 43259) en longueur 260mm ou CYEA 450 – (réf : 75019) en longueur 310mm ou équivalent.

Tous les blocs Cylindriques seront équipés de pictogrammes amovibles insérés à l’intérieur du cylindre dans des gorges prévues à cet effet. Pour une finition parfaite une plaque de finition sera prévue à l’arrière pour cacher l’électronique. Le revêtement du corps sera en polycarbonate, un support interne en acier et des flasques et colliers en inox 316L.

Tous les blocs d’évacuation sont également disponibles en Bi-fonction, BAEH ou DBR.

- Version ATEX

- Dans les zones à atmosphère explosive ATEX, les blocs autonomes seront de type SATI Cylindriques en pose plafond ou applique murale conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 360 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série CYLINDRIK type ADF 360 - (réf : 75033) en longueur 480mm ou équivalent.

- Dans les zones à atmosphère explosive ATEX, les blocs autonomes seront de type SATI Cylindriques en pose plafond ou applique murale conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 360 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série CYLINDRIK type ADF 360 - (réf : 75033) en longueur 480mm ou équivalent.

Tous les blocs Cylindriques ATEX seront équipés de pictogramme adhésif avec un corps en verre borosilicate, un support interne en acier et des flasques acier recouvert de peinture époxy.

## ECLAT²

- Eclairage de sécurité

Dans les zones de circulation secondaires et locaux divers, les blocs autonomes seront de type SATI avec un flux lumineux assigné de 45 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, Série Eclat². Conformément au plan d’intégration ils seront proposés en :

- Pose applique murale type BA60LO2 (réf : 37909)

- Saillie plafond avec vasque triangulaire, type BA60NSLO2 (réf : 37914)

- Encastrée plafond avec vasque triangulaire BA60NLO2 (réf : 37946) dans les circulations à faible hauteur sous plafond.

- Eclairage de sécurité étanche

Des appareils étanches IP65 seront prévus dans les locaux poussiéreux et/ou humides. Les 7 entrées de câble seront réalisées en injection bi-matière assurant la permanence de l’étanchéité du luminaire sans l’adjonction de presse étoupe. Type Eclat2 référence AET60LO2 (37910) ou equivalent.

Les zones de parking seront équipées de blocs étanches IP65 de marque BEHAR Sécurité Série ECLAT2 type AET60LO2 (Réf : 37910) en implantation haute. Des blocs munis d’une grille de protection renforcée contre les chocs (IK10) seront implantés en parties basses de type AET609LO2 (Réf : 37918).

- Eclairage d’ambiance

Selon l’article EC 8, un éclairage d’ambiance est obligatoire dans chaque local ou hall dans lequel l’effectif du public peut atteindre 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée ou 50 personnes en sous-sol.

Les blocs d’ambiance auront un flux lumineux assigné d’au moins 360 lumens pendant 1H Le calcul d’implantation sera basé sur un flux lumineux au sol de 5 lms / m² pendant la durée assignée de fonctionnement. L’implantation des appareils d’ambiance sera réalisée de manière à obtenir un éclairement uniforme (distance maximum entre 2 appareils inférieure à 4 fois leur hauteur au-dessus du sol). Chaque pièce sera équipée au minimum de deux blocs autonomes d’ambiance même si le flux d’un seul est suffisant.

Pour les autres types de locaux, les blocs d’ambiance auront un flux assigné de 500 Lumens en mode non permanent. Ils seront fixés en saillie au plafond et seront de marque BEHAR Sécurité, série ECLAT2 type BA450 (Réf : 37905) ou en version étanche AET450 (Réf : 37906) ou équivalent.

- Eclat² Enjoliveur

Selon les zones, il sera prévu d’habiller l’ECLAT² d’un enjoliveur en acier de la couleur RAL au choix décidé par le maitre d’ouvrage et permettra également avec les accessoires disponibles en option de l’installer dans tous les style de pose (Applique plafond, Epi…).

Exemple : Blanc et noir

- Eclat² Poteaux et accessoires (sur demande)

Pose en épi

Pose plafond en drapeau

## K-MELEON

- Éclairage de sécurité

- Dans les zones nobles, les blocs autonomes seront de type SATI avec un pictogramme sérigraphié simple face rétro éclairée en pose encastrée plafond, plafonnier, drapeau ou applique murale conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 45 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série type K-MELEON type KMEP45 - (réf : 77001) ou équivalent.

- Selon les zones des blocs avec un pictogramme sérigraphié rétro éclairée en applique murale de la même série type K-MELEON type KMAM45 - (réf : 77000) pourront être installés.

- Selon les zones des blocs avec un pictogramme sérigraphié rétro éclairée en plafonnier de la même série type K-MELEON type KMAP45 - (réf : 77002) pourront être installés.

Tous les blocs seront équipés avec un pictogramme sérigraphié simple face rétro éclairée (double face disponible) montés sur un boitier en matériau recyclé disponible en :

- MDF Medium recyclé à 95%  « UNILIN » disponible en 3 finitions :  1)« Fibrabel » (couleur bois), 2) « Fibralux MR Grey » (gris) ou 3) « Fibrabel black LF » (noir) selon la demande du client

- Plastique recyclé à 100% « LE PAVE » disponible en 3 finitions : 1) « blanc » 2) « floréal » ou 3) « minéral » selon la demande du client

- Placage de bois Français « OBERFLEX » (collé sur MDF recyclé à 95% « UNILIN ») disponible en 3 finitions : 1) «  Chêne du Barrois brossé » collé sur MDF couleur bois, 2) « Chêne T13 » collé sur MDF couleur bois et 3) « Chêne teinté chêne des marais » collé sur MDF noir selon la demande du client

Tous les blocs d’évacuation sont également disponibles en Bi-fonction, BAEH ou DBR.

## PHARE (Ambiance)

Dans les locaux à grande hauteur, il sera prévu la mise en place de bloc PHARE autonome de forte puissance lumineuse (2400 Lm). Il sera également étanche (IP65) et devra avoir les phares orientables pour une meilleure répartition de l’éclairage et de façon à s’adapter aussi bien dans les locaux nobles qu’industriels.

Le bloc PHARE sera de type BAPHL (réf : 73120) de marque BEHAR ou équivalent.

## TELECOMMANDE

L’installation comportera une ou plusieurs télécommandes qui permettront la mise à l’état de repos centralisée des appareils en cas de coupure volontaire du secteur. Afin de faciliter les opérations de maintenance et de visites périodiques, la télécommande des blocs de secours devra permettre de visualiser la présence d’un bloc de secours en défaut par l’intermédiaire d’un voyant LED. Cette télécommande sera de marque BEHAR type CTM5 (Réf : 33528) ou CTM6 (Réf : 33529) disposant de la fonction « report de défaut » permettant de signaler un bloc en défaut sur la ligne de télécommande ou techniquement équivalent.

## BAPI

Les locaux techniques électriques seront équipés de Blocs Autonomes Portatif Individuel tel que : Le Local TGBT.

- Caractéristiques du BAPI :

Flux : 300 lumens source LED

Classe : 2

Équipée de batteries d'accumulateurs Ni-Cd

IP : 55 / IK : 08

Type : BAPI L (réf : 33502)

Marque : BEHAR ou équivalent

# TECHNOLOGIE – ADRESSABLE

## Système Adressable - DiCUBE

Système adressable

Un éclairage de sécurité réalisé par blocs autonomes adressables sera prévu dans l’établissement.

L’installation comportera une ou plusieurs centrales de gestion et contrôleurs de lignes DiCube (256 blocs par centrale maxi).  Le nombre de centrales d’un bâtiment n’est pas limité et devra se conformer aux besoins de zonage souhaité par l’exploitant.

L’éclairage de sécurité assurera deux fonctions :

- L’éclairage d’évacuation personnes valides ou personnes handicapées à mobilité réduite

- L’éclairage d’ambiance

Grace à des contrôles périodiques, la solution

- Assurera un entretien optimal de l'installation de sécurité

- Répondra aux exigences des lois et des réglementations.

L’éclairage de sécurité sera réalisé par blocs autonomes conformes aux normes EN 60 598 2.22 et à l'UTE C 71.820.

Les batteries rechargeables des blocs seront garanties sans Cadmium de type LiFePO4 très longue durée.

Afin de garantir une évacuation rapide l’offre d’éclairage de sécurité adressable intègrera la fonction "Visibilté +" : au déclenchement d’une alarme incendie en présence secteur, tous les blocs du bâtiment devront se mettre en mode clignotement rendant plus lisible les indications de balisage.

Généralités

Ces Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité seront de technologie SATI adressable, admis à la marque « NF AEAS performance SATI », de marque BEHAR DiCube ou techniquement équivalent.

Ils seront conformes à l’UTE C 71.820, ils réaliseront les tests périodiques automatiquement - conformément à l’article EC 14 du règlement de sécurité. De plus, ils réaliseront des tests permanents sur le témoin de charge, la charge batterie. Le jour et l’heure de test de chaque bloc sont planifiés automatiquement depuis la centrale et pourront être modifiés manuellement. Cette fonction permettra de s’assurer que deux blocs voisins ne se testent pas en même temps. La surveillance de l’installation sera possible en utilisant un ordinateur ou un smartphone.

Chaque bloc de sécurité se verra affecté une adresse unique permettant de l’identifier et de le localiser. L’adressage pourra se faire de façon automatique ou bloc par bloc selon le besoin. Toutes les données de contrôle du bloc seront remontées sur la supervision en mode local ou distant (adresse, état de fonctionnement et de charges, journal des tests périodiques...)

Grace à une unité de contrôle exécutant automatiquement des tests de fonctionnement et d’autonomie, tous les appareils connectés seront surveillés en permanence. Elle sera de type CDGDICUBE de marque BEHAR ou techniquement équivalent.

Le système devra permettre l’augmentation du nombre d'appareils contrôlés avec simplicité par l’ajout d’un contrôleur de ligne. Il sera de type CLDICUBE de marque BEHAR ou techniquement équivalent.

L’affichage de l’état des BAES sera visualisé par LED, vert bloc OK, jaune fix défaut d’accumulateur, jaune clignotant défaut électronique.

L'activation des systèmes et des appareils devra être simple et intuitive grâce à l’utilisation d’un simple pointeur laser et d’un capteur optique de type VLDP de marque BEHAR ou techniquement équivalent.

L'installation et la mise en service du système devra être simples et flexibles par l’utilisation d’une application Android de type eCommission Exiway de marque SCHNEIDER ELECTRIC ou techniquement équivalent.

Le système pourra également être contrôlé via Bluetooth par une Application sur téléphone portable (Android) afin de faciliter la configuration, la mise en service, le contrôle et la maintenance des blocs de secours. Pour faciliter l’exploitation et la maintenance du site, le système pourra générer des rapports périodiques sur l’état de fonctionnement des blocs.

L’éclairage de sécurité adressable devra permettre son intégration et la remontée d’information dans des architectures GTB BMS, Web, KNX et Cloud éventuellement prévue sur le bâtiment via le protocole ouvert et interopérable ModBus TCP/IP.

La communication entre les blocs de sécurité et la centrale se fera sous protocole Dali.

La consommation des blocs ne devra pas excéder 0,6W pour les blocs d’évacuations et 0,8W pour les blocs ambiance (pour une puissance d’éclairement de 410Lm)

Tous les blocs quelques soit leur fonction devront avoir les mêmes dimensions afin de s’adapter au mieux à l’esthétique des lieux et permettre l’utilisation d’une seule et même série d’accessoires (encastrement montage faux plafond ou grille de protection)

Télécommande

L’installation comportera une ou plusieurs télécommandes qui permettront l’extinction et réallumage des blocs lors de l’arrêt général par coupure secteur de l’installation.
Cette télécommande sera de type CTM5 de marque BEHAR ou techniquement équivalent.

Unité de contrôle

L’installation devra comporter une ou plusieurs Unités de contrôles et contrôleurs de lignes pour effectuer les contrôles périodiques automatiquement et signaler les anomalies en temps réel. Chaque bloc de secours devra disposer d’une adresse unique permettant de l’identifier et de le localiser. Le système DiCube pourra être relié à tout système de GTB du marché via le protocole Modbus TCP-IP. L’unité de contrôle, référence CDGDICUBE de marque BEHAR ou techniquement équivalent pourra être connecté à un ou deux contrôleurs de lignes, référence CLDICUBE de marque BEHAR ou techniquement équivalent permettant ainsi d’adresser jusqu’à 256 blocs d’éclairage de sécurité.

L’unité de contrôle devra avoir une communication Bluetooth pour être connecté avec un smartphone (Android) et permettre la configuration, la mise en service, le contrôle des blocs de secours raccordés à celle-ci. L’unité de contrôle devra avoir une communication Ethernet pour être connecté à un PC de supervision et permettre la configuration, la mise en service, le contrôle des blocs de secours raccordés à celle-ci. Afin de faciliter l’exploitation, les opérations de maintenances et de visites périodiques, le système devra permettre de générer des rapports sur l’état de fonctionnement des blocs.

Schéma de principe

## LOU

- Éclairage de sécurité

- Dans les zones nobles, les blocs autonomes seront de type SATI à tranche en pose encastrée plafond ou applique murale conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 45 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série LOU type LOU45EA - (réf : Sur demande) ou équivalent.

- Selon les zones des blocs à tranche en applique murale de la même série type LOU LOU45S3APA (Sur demande) pourront être installés.

- Selon les zones des blocs à tranche en applique plafond de la même série type LOU LOU45SA (réf : Sur demande) pourront être installés.

- Selon les zones des blocs à tranche en drapeau murale de la même série type LOU LOU45SADM (Picto en épi) (réf : Sur demande) pourront être installés.

Tous les blocs à tranche seront équipés de pictogrammes sérigraphiés en inclusion sur tranche transparente de 30 mm d’épaisseur montés sur des accessoires (cadre d’encastrement ou boitier) en acier recouvert de peinture époxy. Toute couleur selon demande du client.

Tous les blocs d’évacuation sont également disponibles en Bi-fonction, BAEH ou DBR.

## S-KAPE

- Eclairage d’évacuation

Dans les zones nobles, les blocs autonomes seront de type SATI à tranche de 25 mm en profilé d’aluminium peint avec sérigraphie en pose encastrée plafond conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 45 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série S-Kape type SKEP45A - (réf : 75 620) ou équivalent.

Selon les zones des blocs en profilé d’aluminium peint en applique murale de la série S-Kape type SKAM45A (réf : 75 622) pourront être installés.

En option, selon configuration de la signalétique en sérigraphie sur platines peintes sera proposée.

De même des combinaisons éclairage ambiance ou antipanique et évacuation pourront être proposées.

Selon les zones des blocs en profilé d’aluminium peint en applique plafond de la série S-Kape type SKSP45A (réf : 75 621) pourront être installés.

- Eclairage d’ambiance

- Dans les zones nobles les blocs autonomes d’ambiance seront encastrés au plafond de marque BEHAR Sécurité, série S-KAPE, type SKEP400A (réf : 75635) ou équivalent. D’un flux assigné de 360 Lumens en mode non permanent.

- Selon les zones des blocs à tranche en applique murale de la même série type S-KAPE SKAM400A (réf : 75637) pourront être installés.

- Selon les zones des blocs à tranche en applique plafond de la même série type S-Kape SKSP400A (réf : 75636) pourront être installés.

## SPARK

- Éclairage de sécurité

Tous les blocs à tranche seront équipés de pictogrammes sérigraphiés sur tranche transparente de 10 mm d’épaisseur montés sur des accessoires (cadre d’encastrement ou boitier) en acier recouvert de peinture époxy. Toute couleur selon demande du client.

Un film blanc de finition à l’arrière des blocs à tranche devra être prévu de façon à cacher le pictogramme dans l’autre sens (hors double face) et obtenir ainsi une meilleur finition esthétique.

Tous les blocs d’évacuation sont également disponibles en Bi-fonction, BAEH ou DBR.

- Dans les zones nobles, les blocs autonomes seront de type SATI à tranche en pose encastrée plafond ou applique murale conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 45 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série SPARK type SPEP45A - (réf : 74350) ou équivalent.

- Les zone à faible hauteur sous plafond seront équipées de blocs à tranche de marque BEHAR Sécurité type SPE1P45A – (Réf : 74351) avec pictogramme de 80 mm de hauteur.

- Selon les zones des blocs à tranche en applique murale de la même série type Spark SPAM45A (réf : 74354) pourront être installés.

- Selon les zones des blocs à tranche en applique plafond de la même série type Spark SPAP45A (réf : 74352) pourront être installés.

- Selon les zones des blocs à tranche en patère murale de la même série type Spark SPPM45A (réf : 74356) pourront être installés.

- Selon les zones des blocs à tranche en drapeau murale de la même série type Spark SPDM45A (réf : 74358) pourront être installés.

- Dans les zones à grande hauteur, il sera prévu des blocs à tranche en drapeau filin de de la série SPARK avec électronique en encastré de type SPEPFI45A (réf : 74327) ou en applique de type SPAPFI45A (réf : 74317). La longueur de filin sera sur demande en fonction des besoins de chaque zone et des retombés nécessaires.

- Eclairage d’ambiance

- Dans les zones nobles les blocs autonomes d’ambiance seront encastrés au plafond de marque BEHAR Sécurité, série Spark, type SPEP400A (réf : 74373) ou équivalent. D’un flux assigné de 360 Lumens en mode non permanent, leurs dimensions et cotes d’encastrement seront identiques à celles des blocs encastrés à tranche d’évacuation.

- Selon les zones des blocs à tranche en applique murale de la même série type Spark SPAM400A (réf : 74375) pourront être installés.

- Selon les zones des blocs à tranche en applique plafond de la même série type Spark SPAP400A (réf : 74374) pourront être installés.

- Selon les zones des blocs à tranche en patère murale de la même série type Spark SPPM400A (réf : 74377) pourront être installés.

- Selon les zones des blocs à tranche en drapeau murale de la même série type Spark SPDM400A (réf : 74376) pourront être installés.

- Dans les zones à grande hauteur, il sera prévu des blocs à tranche en filin de de la série SPARK avec électronique en encastré de type SPEPFI400A (réf : 74316) ou en applique de type SPAPFI400A (réf : 74321). La longueur de filin sera sur demande en fonction des besoins de chaque zone et des retombés nécessaires.

## CYLINDRIK

- Éclairage de sécurité

- Dans les zones nobles, les blocs autonomes seront de type SATI Cylindriques en pose plafond, suspension ou applique murale conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 45/60 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série CYLINDRIK type CYE60ADR - (réf : 53258) en longueur 260mm (longueur 310mm sur demande) ou équivalent.

- Selon les zones des blocs Cylindriques en drapeau murale de la même série type CYLINDRIK type CYEE.AADR - (réf : Sur demande) pourront être installés.

- Eclairage d’ambiance

- Dans les zones nobles les blocs autonomes d’ambiance seront Cylindriques en pose plafond, suspension ou applique murale conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 500 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série CYLINDRIK type CYE340ADR - (réf : 74090) en longueur 260mm (longueur 310mm sur demande) ou équivalent.

Tous les blocs Cylindriques seront équipés de pictogrammes amovibles insérés à l’intérieur du cylindre dans des gorges prévues à cet effet. Pour une finition parfaite une plaque de finition sera prévue à l’arrière pour cacher l’électronique. Le revêtement du corps sera en polycarbonate, un support interne en acier et des flasques et colliers en inox 316L.

Tous les blocs d’évacuation sont également disponibles en Bi-fonction, BAEH ou DBR.

- Version ATEX

- Dans les zones à atmosphère explosive ATEX, les blocs autonomes seront de type SATI Cylindriques en pose plafond ou applique murale conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 360 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série CYLINDRIK type ADF360A - (réf : 75034) en longueur 480mm ou équivalent.

- Dans les zones à atmosphère explosive ATEX, les blocs autonomes seront de type SATI Cylindriques en pose plafond ou applique murale conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 360 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série CYLINDRIK type ADF360A - (réf : 75034) en longueur 480mm ou équivalent.

Tous les blocs Cylindriques ATEX seront équipés de pictogramme adhésif avec un corps en verre borosilicate, un support interne en acier et des flasques acier recouvert de peinture époxy.

## ECLAT²

- Eclairage de sécurité

Dans les zones de circulation secondaires et locaux divers, les blocs autonomes seront de type SATI avec un flux lumineux assigné de 45 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, Série Eclat². Conformément au plan d’intégration ils seront proposés en :

- Pose applique murale type BA60LA2 (réf : 34600)

- Saillie plafond avec vasque triangulaire, type BA60NSLA2 (réf : 37970)

- Encastrée plafond avec vasque triangulaire BATRLA2 (réf : 37965) dans les circulations à faible hauteur sous plafond.

- Eclairage de sécurité étanche

Des appareils étanches IP65 seront prévus dans les locaux poussiéreux et/ou humides. Les 7 entrées de câble seront réalisées en injection bi-matière assurant la permanence de l’étanchéité du luminaire sans l’adjonction de presse étoupe. Type Eclat2 référence AET60LA2 (34601) ou equivalent.

Les zones de parking seront équipées de blocs étanches IP65 de marque BEHAR Sécurité Série ECLAT2 type AET60LA2 (Réf : 34601) en implantation haute. Des blocs munis d’une grille de protection renforcée contre les chocs (IK10) seront implantés en parties basses de type AET609LA2 (Réf : 36205).

- Eclairage d’ambiance

Selon l’article EC 8, un éclairage d’ambiance est obligatoire dans chaque local ou hall dans lequel l’effectif du public peut atteindre 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée ou 50 personnes en sous-sol.

Les blocs d’ambiance auront un flux lumineux assigné d’au moins 360 lumens pendant 1H Le calcul d’implantation sera basé sur un flux lumineux au sol de 5 lms / m² pendant la durée assignée de fonctionnement. L’implantation des appareils d’ambiance sera réalisée de manière à obtenir un éclairement uniforme (distance maximum entre 2 appareils inférieure à 4 fois leur hauteur au-dessus du sol). Chaque pièce sera équipée au minimum de deux blocs autonomes d’ambiance même si le flux d’un seul est suffisant.

Pour les autres types de locaux, les blocs d’ambiance auront un flux assigné de 500 Lumens en mode non permanent. Ils seront fixés en saillie au plafond et seront de marque BEHAR Sécurité, série ECLAT2 type BA500LA (Réf : 34602) ou en version étanche AET500LA (Réf : 34603) ou équivalent.

- Eclat² Enjoliveur

Selon les zones, il sera prévu d’habiller l’ECLAT² d’un enjoliveur en acier de la couleur RAL au choix décidé par le maitre d’ouvrage et permettra également avec les accessoires disponibles en option de l’installer dans tous les style de pose (Applique plafond, Epi…).

Exemple : Blanc et noir

- Eclat² Poteaux et accessoires (sur demande)

Pose en épi

Pose plafond en drapeau

## K-MELEON

- Éclairage de sécurité

- Dans les zones nobles, les blocs autonomes seront de type SATI avec un pictogramme sérigraphié simple face rétro éclairée en pose encastrée plafond, plafonnier, drapeau ou applique murale conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 45 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série type K-MELEON type KMEP45A - (réf : Sur demande) ou équivalent.

- Selon les zones des blocs avec un pictogramme sérigraphié rétro éclairée en applique murale de la même série type K-MELEON type KMAM45A - (réf : Sur demande) pourront être installés.

- Selon les zones des blocs avec un pictogramme sérigraphié rétro éclairée en plafonnier de la même série type K-MELEON type KMAP45A - (réf : Sur demande) pourront être installés.

Tous les blocs seront équipés avec un pictogramme sérigraphié simple face rétro éclairée (double face disponible) montés sur un boitier en matériau recyclé disponible en :

- MDF Medium recyclé à 95%  « UNILIN » disponible en 3 finitions :  1)« Fibrabel » (couleur bois), 2) « Fibralux MR Grey » (gris) ou 3) « Fibrabel black LF » (noir) selon la demande du client

- Plastique recyclé à 100% « LE PAVE » disponible en 3 finitions : 1) « blanc » 2) « floréal » ou 3) « minéral » selon la demande du client

- Placage de bois Français « OBERFLEX » (collé sur MDF recyclé à 95% « UNILIN ») disponible en 3 finitions : 1) « Chêne du Barrois brossé » collé sur MDF couleur bois, 2) « Chêne T13 » collé sur MDF couleur bois et 3) « Chêne teinté chêne des marais » collé sur MDF noir selon la demande du client

Tous les blocs d’évacuation sont également disponibles en Bi-fonction, BAEH ou DBR.

## PHARE (Ambiance)

Dans les locaux à grande hauteur, il sera prévu la mise en place de bloc PHARE autonome de forte puissance lumineuse (2400 Lm). Il sera également étanche (IP65) et devra avoir les phares orientables pour une meilleure répartition de l’éclairage et de façon à s’adapter aussi bien dans les locaux nobles qu’industriels.

Le bloc PHARE sera de type BAPHLADR (réf : 73121) de marque BEHAR ou équivalent.

## BAPI

Les locaux techniques électriques seront équipés de Blocs Autonomes Portatif Individuel tel que : Le Local TGBT.

- Caractéristiques du BAPI :

Flux : 300 lumens source LED

Classe : 2

Équipée de batteries d'accumulateurs Ni-Cd

IP : 55 / IK : 08

Type : BAPI L (réf : 33502)

Marque : BEHAR ou équivalent

# TECHNOLOGIE – SOURCE CENTRALE

## SOURCE - ONDULEUR

La conception de l'éclairage de sécurité à source centralisée constituée de batteries conformément à l’article EC 11.

La source centralisée avec batteries intégrées sera installée dans un local de service électrique ou placard conformément à l’article EL 5. Le local ou placard aura un coupe-feu de 1h avec une porte coupe-feu 1/2h.

Les batteries seront dites étanche avec redresseur-chargeur spécifique conformément à la norme NF C 58-311. Conformément à l’article 554.2.3 de la NF C-15-100 le local ou placard comportera une VB et une VH.

La source centrale d’éclairage de sécurité sera installée dans le local technique xxxx.

Elle sera dimensionnée pour l’ensemble des luminaires d’éclairage de sécurité de balisage et d’antipanique de la salle/le bâtiment xxxx.

Cet éclairage aura une autonomie à puissance nominale d’une heure et sera de type non permanent. Tous les luminaires seront conformes à la NF AEAS.

Le câblage des luminaires sera réalisé en câbles CR1 posés sur chemins de câbles.

Toutes les boites de dérivations devront être de type 960° équipées avec des dominos céramiques.

La source centralisée aura les caractéristiques suivantes :

− Tension d’utilisation : 48V/110V/230V de type OND/AE48/AE110 xxx de marque BEHAR ou équivalent

− Puissance :  De 0,25Kva à 7,5Kva ou 110w à 3300w

− Batteries étanches.

− Autonomie à puissance nominale 1h.

La source centralisée sera conforme à la norme NF 50171 et à l’article EL 15.

Grand coffret mural	      Coffret Mural		Armoire au sol

La source centrale possédera un contact d’alarme défaut. Ce défaut général sera ramené sur l’installation d’alarme technique par l’intermédiaire d’un coffret de report type SurvEye de marque BEHAR ou équivalent.

L’installation sera complétée par un coffret antipanique de marque BEHAR ou équivalent ayant les caractéristiques suivantes :

− Tension nominale 48V/110V/230V

− Allumage automatique uniquement sur coupure secteur avec plusieurs zones de détection.

− Possibilité d’allumage et d’extinction secteur présent par commande manuelle selon les conditions d’exploitation de l’établissement.

La distance maximale entre la source centralisée et le coffret anti-panique sera de 1 m.

## LOU

- Éclairage de sécurité

- Dans les zones nobles, les blocs autonomes seront de type SATI à tranche en pose encastrée plafond ou applique murale conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 45 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série LOU type LOU45SCE - (réf : 74019) ou équivalent.

- Selon les zones des blocs à tranche en applique murale de la même série type LOU LOU45SC3P (réf : 74108) pourront être installés.

- Selon les zones des blocs à tranche en applique plafond de la même série type LOU LOU45SC (réf : 74092) pourront être installés.

- Selon les zones des blocs à tranche en drapeau murale de la même série type LOU LOU45SC (Picto en épi) (réf : 74092) pourront être installés.

Tous les blocs à tranche seront équipés de pictogrammes sérigraphiés en inclusion sur tranche transparente de 30 mm d’épaisseur montés sur des accessoires (cadre d’encastrement ou boitier) en acier recouvert de peinture époxy. Toute couleur selon demande du client.

Tous les blocs d’évacuation sont également disponibles en Bi-fonction, BAEH ou DBR.

## S-KAPE

- Eclairage d’évacuation

Dans les zones nobles, les blocs autonomes seront de type SATI à tranche de 25 mm en profilé d’aluminium peint avec sérigraphie en pose encastrée plafond conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 45 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série S-Kape type SKEP45SC - (réf : 75640) ou équivalent.

Selon les zones des blocs en profilé d’aluminium peint en applique murale de la série S-Kape type SKAM45SC (réf : 75642) pourront être installés.

En option, selon configuration de la signalétique en sérigraphie sur platines peintes sera proposée.

De même des combinaisons éclairage ambiance ou antipanique et évacuation pourront être proposées.

Selon les zones des blocs en profilé d’aluminium peint en applique plafond de la série S-Kape type SKSP45SC (réf : 75641) pourront être installés.

- Eclairage d’ambiance

- Dans les zones nobles les blocs autonomes d’ambiance seront encastrés au plafond de marque BEHAR Sécurité, série S-KAPE, type SKEP400SC (réf : 75645) ou équivalent. D’un flux assigné de 360 Lumens en mode non permanent.

- Selon les zones des blocs à tranche en applique murale de la même série type S-KAPE SKAM400SC (réf : 75647) pourront être installés.

- Selon les zones des blocs à tranche en applique plafond de la même série type S-Kape SKSP400SC (réf : 75646) pourront être installés.

## SPARK

- Éclairage de sécurité

Tous les blocs à tranche seront équipés de pictogrammes sérigraphiés sur tranche transparente de 10 mm d’épaisseur montés sur des accessoires (cadre d’encastrement ou boitier) en acier recouvert de peinture époxy. Toute couleur selon demande du client.

Un film blanc de finition à l’arrière des blocs à tranche devra être prévu de façon à cacher le pictogramme dans l’autre sens (hors double face) et obtenir ainsi une meilleur finition esthétique.

Tous les blocs d’évacuation sont également disponibles en Bi-fonction, BAEH ou DBR.

- Dans les zones nobles, les blocs autonomes seront de type SATI à tranche en pose encastrée plafond ou applique murale conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 45 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série SPARK type SPEP45SC - (réf : 74554) ou équivalent.

- Les zone à faible hauteur sous plafond seront équipées de blocs à tranche de marque BEHAR Sécurité type SPE1P45SC – (Réf : 74301) avec pictogramme de 80 mm de hauteur.

- Selon les zones des blocs à tranche en applique murale de la même série type Spark SPAM45SC (réf : 74304) pourront être installés.

- Selon les zones des blocs à tranche en applique plafond de la même série type Spark SPAP45SC (réf : 74302) pourront être installés.

- Selon les zones des blocs à tranche en patère murale de la même série type Spark SPPM45SC (réf : 74312) pourront être installés.

- Selon les zones des blocs à tranche en drapeau murale de la même série type Spark SPDM45SC (réf : 74306) pourront être installés.

- Dans les circulations, il sera prévu des blocs à tranche en drapeau encastré de la série ETAL type ETEL2R (réf : 74042). Il devra être le plus esthétique et discret possible. Pour cela il devra posséder les mêmes caractéristiques que les blocs à tranche de la série SPARK et les dimensions suivantes :

- Dans les zones à grande hauteur, il sera prévu des blocs à tranche en drapeau filin de de la série SPARK avec électronique en encastré de type SPEPFI45SC (réf : 74325) ou en applique de type SPAPFI45SC (réf : 74324). La longueur de filin sera sur demande en fonction des besoins de chaque zone et des retombés nécessaires.

- Eclairage d’ambiance

- Dans les zones nobles les blocs autonomes d’ambiance seront encastrés au plafond de marque BEHAR Sécurité, série Spark, type SPEP400SC (réf : 74308) ou équivalent. D’un flux assigné de 360 Lumens en mode non permanent, leurs dimensions et cotes d’encastrement seront identiques à celles des blocs encastrés à tranche d’évacuation.

- Selon les zones des blocs à tranche en applique murale de la même série type Spark SPAM400SC (réf : 74310) pourront être installés.

- Selon les zones des blocs à tranche en applique plafond de la même série type Spark SPAP400SC (réf : 74309) pourront être installés.

- Selon les zones des blocs à tranche en patère murale de la même série type Spark SPPM400SC (réf : 74300) pourront être installés.

- Selon les zones des blocs à tranche en drapeau murale de la même série type Spark SPDM400SC (réf : 74311) pourront être installés.

- Dans les zones à grande hauteur, il sera prévu des blocs à tranche en filin de de la série SPARK avec électronique en encastré de type SPEPFI400SC (réf : 74323) ou en applique de type SPAPFI400SC (réf : 74322). La longueur de filin sera sur demande en fonction des besoins de chaque zone et des retombés nécessaires.

## VISTA²

- Éclairage de sécurité

- Selon les zones des blocs avec un pictogramme sérigraphié simple face rétro éclairée en applique murale de la même série type VISTA2SC (réf : 33499) pourront être installés.

Tous les blocs rétro éclairés seront équipés de pictogrammes sérigraphiés montés sur des accessoires (boitier) en acier recouvert de peinture époxy. Toute couleur selon demande du client.

Tous les blocs d’évacuation sont également disponibles en Bi-fonction, BAEH ou DBR.

  - 7ème ART

- Éclairage de sécurité

- Dans les salles de cinéma et de spectacle, les théâtres et les musées les blocs seront de type LCS avec un pictogramme sérigraphié et un système optique supprimant les lumières parasites gênantes lors d’une diffusion ou une représentation en pose applique murale au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 45 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série 7ème Art type VISTASC « cinéma » - (réf : 33500) ou équivalent.

Tous les blocs rétro éclairés seront équipés de pictogrammes sérigraphiés montés sur des accessoires (boitier) en acier recouvert de peinture époxy en noir mat.

Tous les blocs d’évacuation sont également disponibles DBR.

## STAR

- Éclairage de sécurité d’évacuation

- Dans les zones nobles, les blocs autonomes seront de type SATI à tranche en pose applique plafond ou applique murale ou encastré mural conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 45 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série STAR type STAR1EL - (réf : 33375) ou équivalent.

- Selon les zones des blocs à tranche en applique murale de la même série type Star STAR1L (réf : 33373) pourront être installés.

- Les zones à faible hauteur seront équipées de blocs à tranche de marque BEHAR Sécurité type Star STAR1R45 – (Réf : 74116) avec pictogramme de 80 mm de hauteur.

- Selon les zones des blocs à tranche en applique plafond de la même série type Star STAR1LP (réf : Sur demande) pourront être installés.

- Dans les zones extérieures nobles (Terrasse, Rooftop), des blocs à tranche en applique murale étanches (IP65) de la même série type Star STAR1LET (réf : 43495) pourront être installés.

- Dans les zones extérieures, des blocs à tranche en applique plafond étanches de la même série type Star STAR1LPET (réf : Sur demande) pourront être installés.

Tous les blocs à tranche seront équipés de pictogrammes sérigraphiés sur tranche transparente de 10 mm d’épaisseur montés sur des boitiers en acier recouvert de peinture époxy. Toute couleur selon demande du client.

Tous les blocs d’évacuation sont également disponibles en Bi-fonction, BAEH ou DBR.

- Eclairage d’ambiance

- Dans les zones nobles les blocs autonomes d’ambiance seront en pose plafond ou mural BEHAR Sécurité, série Star, type STAR360SC (réf : 33377) ou équivalent. D’un flux assigné de 500 Lumens en mode non permanent. Le boitier en fonction ambiance aura les mêmes dimensions que le modèle évacuation.

## CLAS

- Éclairage de sécurité

- Dans les zones nobles, les blocs autonomes seront de type SATI en applique murale conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 45/60 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série CLAS type CLAS 1L - (réf : 44000) ou équivalent.

- Éclairage d’ambiance

- Dans les zones nobles, les blocs autonomes seront de type SATI en applique murale conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 500 lumens en mode non permanent pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série CLAS type CLAS1AMB - (réf : 44005) ou équivalent.

## CYLINDRIK

- Éclairage de sécurité

- Dans les zones nobles, les blocs autonomes seront de type SATI Cylindriques en pose plafond, suspension ou applique murale conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 45/60 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série CYLINDRIK type CYEL - (réf : 33053) en longueur 260mm ou CYE45SC – (réf : 74098) en longueur 310mm ou équivalent.

- Selon les zones des blocs Cylindriques en drapeau murale de la même série type CYLINDRIK type CYEE.SC - (réf : 43601) pourront être installés.

- Eclairage d’ambiance

- Dans les zones nobles les blocs autonomes d’ambiance seront Cylindriques en pose plafond, suspension ou applique murale conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 500 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série CYLINDRIK type CYE360SC - (réf : 74099) en longueur 260mm ou équivalent.

Tous les blocs Cylindriques seront équipés de pictogrammes amovibles insérés à l’intérieur du cylindre dans des gorges prévues à cet effet. Pour une finition parfaite une plaque de finition sera prévue à l’arrière pour cacher l’électronique. Le revêtement du corps sera en polycarbonate, un support interne en acier et des flasques et colliers en inox 316L.

Tous les blocs d’évacuation sont également disponibles en Bi-fonction, BAEH ou DBR.

- Version ATEX

- Dans les zones à atmosphère explosive ATEX, les blocs autonomes seront de type SATI Cylindriques en pose plafond ou applique murale conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 360 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série CYLINDRIK type ADF360SC - (réf : 75036) en longueur 480mm ou équivalent.

- Dans les zones à atmosphère explosive ATEX, les blocs autonomes seront de type SATI Cylindriques en pose plafond ou applique murale conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 360 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série CYLINDRIK type ADF360SC - (réf : 75036) en longueur 480mm ou équivalent.

Tous les blocs Cylindriques ATEX seront équipés de pictogramme adhésif avec un corps en verre borosilicate, un support interne en acier et des flasques acier recouvert de peinture époxy.

## ECLAT²

- Eclairage de sécurité

Dans les zones de circulation secondaires et locaux divers, les blocs autonomes seront de type SATI avec un flux lumineux assigné de 45 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, Série Eclat². Conformément au plan d’intégration ils seront proposés en :

- Pose applique murale type CSPL2 (réf : 40653)

- Saillie plafond avec vasque triangulaire, type CSPNSL2 (réf : 75073)

- Encastrée plafond avec vasque triangulaire CSPNL2 (réf : 75061) dans les circulations à faible hauteur sous plafond.

- Eclairage de sécurité étanche

Des appareils étanches IP65 seront prévus dans les locaux poussiéreux et/ou humides. Les 7 entrées de câble seront réalisées en injection bi-matière assurant la permanence de l’étanchéité du luminaire sans l’adjonction de presse étoupe. Type Eclat2 référence CSPEL2 (Réf: 40654) ou equivalent.

Les zones de parking seront équipées de blocs étanches IP65 de marque BEHAR Sécurité Série ECLAT2 type CSPEL2 (Réf : 40654) en implantation haute. Des blocs munis d’une grille de protection renforcée contre les chocs (IK10) seront implantés en parties basses de type CSPEGSL2 (Réf : 75064).

- Eclairage d’ambiance

Selon l’article EC 8, un éclairage d’ambiance est obligatoire dans chaque local ou hall dans lequel l’effectif du public peut atteindre 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée ou 50 personnes en sous-sol.

Les blocs d’ambiance auront un flux lumineux assigné d’au moins 360 lumens pendant 1H Le calcul d’implantation sera basé sur un flux lumineux au sol de 5 lms / m² pendant la durée assignée de fonctionnement. L’implantation des appareils d’ambiance sera réalisée de manière à obtenir un éclairement uniforme (distance maximum entre 2 appareils inférieure à 4 fois leur hauteur au-dessus du sol). Chaque pièce sera équipée au minimum de deux blocs autonomes d’ambiance même si le flux d’un seul est suffisant.

Pour les autres types de locaux, les blocs d’ambiance auront un flux assigné de 500 Lumens en mode non permanent. Ils seront fixés en saillie au plafond et seront de marque BEHAR Sécurité, série ECLAT2 type CSAL2 (Réf : 40655) ou en version étanche CSALE2 (Réf : 40656) ou équivalent.

- Eclat² Enjoliveur

Selon les zones, il sera prévu d’habiller l’ECLAT² d’un enjoliveur en acier de la couleur RAL au choix décidé par le maitre d’ouvrage et permettra également avec les accessoires disponibles en option de l’installer dans tous les style de pose (Applique plafond, Epi…).

Exemple : Blanc et noir

- Eclat² Poteaux et accessoires (sur demande)

Pose en épi

Pose plafond en drapeau

## K-MELEON

- Éclairage de sécurité

- Dans les zones nobles, les blocs autonomes seront de type SATI avec un pictogramme sérigraphié simple face rétro éclairée en pose encastrée plafond, plafonnier, drapeau ou applique murale conformément au plan d’intégration avec un flux lumineux assigné de 45 lumens pendant 1H, de marque BEHAR Sécurité, série type K-MELEON type KMEP45SC - (réf : 77101) ou équivalent.

- Selon les zones des blocs avec un pictogramme sérigraphié rétro éclairée en applique murale de la même série type K-MELEON type KMAM45SC - (réf : 77100) pourront être installés.

- Selon les zones des blocs avec un pictogramme sérigraphié rétro éclairée en plafonnier de la même série type K-MELEON type KMAP45SC - (réf : 77102) pourront être installés.

Tous les blocs seront équipés avec un pictogramme sérigraphié simple face rétro éclairée (double face disponible) montés sur un boitier en matériau recyclé disponible en :

- MDF Medium recyclé à 95%  « UNILIN » disponible en 3 finitions :  1)« Fibrabel » (couleur bois), 2) « Fibralux MR Grey » (gris) ou 3) « Fibrabel black LF » (noir) selon la demande du client

- Plastique recyclé à 100% « LE PAVE » disponible en 3 finitions : 1) « blanc » 2) « floréal » ou 3) « minéral » selon la demande du client

- Placage de bois Français « OBERFLEX » (collé sur MDF recyclé à 95% « UNILIN ») disponible en 3 finitions : 1) « Chêne du Barrois brossé » collé sur MDF couleur bois, 2) « Chêne T13 » collé sur MDF couleur bois et 3) « Chêne teinté chêne des marais » collé sur MDF noir selon la demande du client

Tous les blocs d’évacuation sont également disponibles en Bi-fonction, BAEH ou DBR.

## PHARE (Ambiance)

Dans les locaux à grande hauteur, il sera prévu la mise en place de bloc PHARE autonome de forte puissance lumineuse (5400 Lm). Il sera également étanche (IP65) et devra s’adapter aussi bien dans les locaux nobles qu’industriels.

Le bloc PHARE sera de type PRO45L (réf : 74101) de marque BEHAR ou équivalent.

## BAPI

Les locaux techniques électriques seront équipés de Blocs Autonomes Portatif Individuel tel que : Le Local TGBT.

- Caractéristiques du BAPI :

Flux : 300 lumens source LED

Classe : 2

Équipée de batteries d'accumulateurs Ni-Cd

IP : 55 / IK : 08

Type : BAPI L (réf : 33502)

Marque : BEHAR ou équivalent